ANEXO No. 2

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS

INVITACIÓN ABIERTA No. 02 DE 2014

Radio Televisión Nacional de Colombia, RTVC, contratará la Adquisición, Instalación y Puesta en Funcionamiento de los Sistemas de Transmisión de Televisión Digital Terrestre - TDT para las estaciones de Cerro Neiva, Gabinete, La Pita, Montería, Planadas y Simón Bolívar en el estándar DVB-T2, incluyendo el montaje de los sistemas eléctricos requeridos y la ejecución de las obras civiles indispensables para el montaje y la instalación de Equipos y Sistemas.

ABRIL DE 2014

TABLA DE CONTENIDO

1	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES	5

2	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SISTEMA DE TRANSMISIÓN	7

2.1	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS TRANSMISORES	7

2.2	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EQUIPOS COMPLEMENTARIOS AL SISTEMA DE TRANSMISIÓN	12

2.2.1	Características GPS	12

2.2.2	Características Filtros	14

2.2.3	Características Conmutador Coaxial de Transmisores	15

2.2.4	Características Combinador	16

2.2.5	Características Cuadro de Conmutación de Antenas	17

2.2.6	Características Carga Fantasma	19

2.2.7	Características Sistema de Recepción Satelital	20

3	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SSRR	22

3.1	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES SSRR	22

3.2	CARACTERISTICAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS SSRR	23

3.3	CARACTERISTICAS TÉCNICAS EQUIPOS COMPLEMENTARIOS	24

4	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SISTEMA ELÉCTRICO	28

4.1	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES SISTEMA ELÉCTRICO	28

4.2	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS SISTEMAS ELÉCTRICOS	29

5	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES OBRA CIVIL	34

5.1	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS ADECUACIÓN DE CONSTRUCCIÓN EXISTENTE	35

6	REQUERIMIENTOS POR ESTACIÓN	37

6.1	ESTACIÓN CERRO NEIVA	37

6.1.1	Información General de la Estación	37

6.1.2	Requerimientos Sistema de Transmisión	37

6.1.3	Requerimientos SSRR	38

6.1.4	Torre	39

6.1.4.1	Esquema General	39

6.1.4.2	Diagrama de Ocupación	40

6.1.4.3	Obras	40

6.1.5	Sistema Eléctrico	41

6.1.5.1	Transformador	41

6.1.5.2	Planta de Emergencia	41

6.1.5.3	UPS	41

6.1.6	Obra Civil	41

6.1.6.1	Diagrama General de la Estación	41

6.1.6.2	Cuarto de Equipos	42

6.1.6.3	Cuarto de Planta	42

6.1.6.4	Cuarto de UPS	43

6.2	ESTACIÓN GABINETE	44

6.2.1	Información General de la Estación	44

6.2.2	Requerimientos Sistema de Transmisión	44

6.2.3	Requerimientos SSRR	45

6.2.4	Torre	46

6.2.4.1	Esquema General	46

6.2.4.2	Diagrama de Ocupación	47

6.2.4.3	Obras	47

6.2.5	Sistema Eléctrico	48

6.2.5.1	Transformador	48

6.2.5.2	Planta de Emergencia	48

6.2.5.3	UPS	48

6.2.6	Obra Civil	48

6.2.6.1	Diagrama General de la Estación	48

6.2.6.2	Cuarto de Equipos	49

6.2.6.3	Cuarto de Planta	49

6.2.6.4	Cuarto de UPS	50

6.3	ESTACIÓN LA PITA	51

6.3.1	Información General de la Estación	51

6.3.2	Requerimientos Sistema de Transmisión	51

6.3.3	Requerimientos SSRR	52

6.3.4	Torre	53

6.3.4.1	Esquema General	53

6.3.4.2	Diagrama de Ocupación	54

6.3.4.3	Obras	55

6.3.5	Sistema Eléctrico	55

6.3.5.1	Transformador	55

6.3.5.2	Planta de Emergencia	55

6.3.5.3	UPS	55

6.3.6	Obra Civil	56

6.3.6.1	Diagrama General de la Estación	56

6.3.6.2	Cuarto de Equipos	57

6.3.6.3	Cuarto de Planta	57

6.3.6.4	Cuarto de UPS	58

6.4	ESTACIÓN MONTERÍA	59

6.4.1	Información General de la Estación	59

6.4.2	Requerimientos Sistema de Transmisión	59

6.4.3	Requerimientos SSRR	60

6.4.4	Torre	61

6.4.4.1	Esquema General	61

6.4.4.2	Diagrama de Ocupación	62

6.4.4.3	Obras	63

6.4.5	Sistema Eléctrico	63

6.4.5.1	Transformador	63

6.4.5.2	Planta de Emergencia	63

6.4.5.3	UPS	63

6.4.6	Obra Civil	64

6.4.6.1	Diagrama General de la Estación	64

6.4.6.2	Cuarto de Equipos	64

6.4.6.3	Cuarto de Planta	65

6.4.6.4	Cuarto de UPS	65

6.5	ESTACIÓN PLANADAS	66

6.5.1	Información General de la Estación	66

6.5.2	Requerimientos Sistema de Transmisión	66

6.5.3	Requerimientos SSRR	67

6.5.4	Torre	68

6.5.4.1	Esquema General	68

6.5.4.2	Diagrama de Ocupación	69

6.5.4.3	Obras	70

6.5.5	Sistema Eléctrico	70

6.5.5.1	Transformador	70

6.5.5.2	Planta de Emergencia	70

6.5.5.3	UPS	70

6.5.6	Obra Civil	71

6.5.6.1	Diagrama General de la Estación	71

6.5.6.2	Cuarto de Equipos	72

6.5.6.3	Cuarto de Planta	72

6.5.6.4	Cuarto de UPS	72

6.6	ESTACIÓN SIMÓN BOLÍVAR	73

6.6.1	Información General de la Estación	73

6.6.2	Requerimientos Sistema de Transmisión	73

6.6.3	Requerimientos SSRR	74

6.6.4	Torre	75

6.6.4.1	Esquema General	75

6.6.4.2	Diagrama de Ocupación	76

6.6.4.3	Obras	77

6.6.5	Sistema Eléctrico	77

6.6.5.1	Transformador	77

6.6.5.2	Planta de Emergencia	77

6.6.5.3	UPS	77

6.6.6	Obra Civil	78

6.6.6.1	Diagrama General de la Estación	78

6.6.6.2	Cuarto de Equipos	79

6.6.6.3	Cuarto de Planta	79

6.6.6.4	Cuarto de UPS	79

7	SISTEMA DE GESTIÓN (PONDERABLE TÉCNICO)	80

7.1	Descripción General de la Solución Requerida	80

7.2	Descripción de los Sitios de Implementación (Estaciones de Televisión Digital Terrestre - TDT)	81

7.3	Características Mínimas Sistema de Gestión y Monitoreo	84

8	MEDICIONES DE COBERTURA	86

9	MEDICIONES DE COMPROBACIÓN DE PRA	87

10	MEDICIONES DE CEM	88

CARACTERÍSTICAS Y REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

El Proponente deberá sustentar claramente las características técnicas de los equipos solicitados que así lo especifiquen, con manuales, catálogos, certificaciones del fabricante o direcciones de las páginas Web específicas, de tal forma que RTVC pueda realizar la correspondiente verificación técnica y constatar que efectivamente los equipos reúnen las condiciones exigidas en el presente Anexo. En caso de que una característica de obligatorio cumplimiento figure como una opción de los equipos en los manuales, catálogos, certificaciones del fabricante o direcciones de las páginas Web específicas que sean aportados en la propuesta, se entenderá que el Proponente acepta la inclusión de ésta. Si de los manuales, catálogos, certificaciones de fábrica o de las páginas Web aportados en la oferta se concluye que el equipo NO CUMPLE con las características de obligatorio cumplimiento, la propuesta será rechazada.

Las descripciones y características técnicas relacionadas en los diferentes ítems señaladas con un asterisco (*) y que se encuentran sombreadas, corresponden a características que NO requieren ser soportadas por los Proponentes mediante catálogos, manuales, certificaciones del fabricante, etc. Con la suscripción de la Carta de Presentación el Proponente se compromete con el suministro, la instalación, la adecuación, la integración y el cumplimiento de todas las características solicitadas en el Anexo No. 2 Especificaciones Técnicas Mínimas, en el evento de resultar Adjudicatario del presente proceso de selección. El Contratista deberá soportar estas características mediante los respectivos manuales, catálogos, certificaciones de fábrica o mediciones, durante la ejecución del Contrato.

NOTAS:

En caso que el Proponente no diligencie los campos correspondientes a “Marca”, “Modelo", y "Referencia”, de los equipos o elementos que incluyan características de obligatorio cumplimiento que se deban soportar, NO SE GENERARÁ EL RECHAZO DE LA OFERTA; sin embargo, RTVC procederá a verificar el cumplimiento de las características técnicas de éstos únicamente con base en los documentos aportados con la propuesta. En este caso NO se realizará requerimiento al Proponente. Si de la verificación de la documentación aportada no es posible confirmar el cumplimiento de una característica, o no se puede identificar un único equipo o elemento ofertado, RTVC procederá al RECHAZO de la Oferta.

RTVC, con base en la información de “Marca”, “Modelo" y "Referencia” ofertada por el Proponente, podrá realizar directamente la consulta en la página Web del fabricante para verificar o ratificar el cumplimiento de las características técnicas de los equipos ofrecidos. Esta verificación NO se considerará una mejora en la oferta, toda vez que el Proponente al momento de entregar su propuesta indica taxativamente la “Marca”,  “Modelo", y "Referencia” del equipo, la cual no podrá ser cambiada bajo ninguna circunstancia.

En caso que el Proponente no diligencie los campos correspondientes a “Marca”, cuando se trate de equipos o elementos cuya totalidad de características de obligatorio cumplimiento NO requieren ser soportadas al momento de presentar la oferta, ésta será RECHAZADA.

Señor Proponente, recuerde que cualquier variación o modificación (eliminar, agregar y/o alterar alguna característica requerida) al presente Anexo y su formato, generará el RECHAZO DE LA OFERTA.

# CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES

RTVC desea contratar integralmente la adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de los sistemas de transmisión de Televisión Digital Terrestre - TDT para las estaciones de Cerro Neiva, Gabinete, La Pita, Montería, Planadas y Simón Bolívar en el estándar DVB-T2, así como los sistemas eléctricos y las obras civiles requeridos para tal fin, de acuerdo con las especificaciones y condiciones técnicas previstas en el Pliego de Condiciones del presente Proceso de Selección.

A continuación se relaciona la ubicación y factores climáticos de cada una de las estaciones objeto de la presente contratación:

| No. | ESTACIÓN | UBICACIÓN (WGS-84) |  |  | Climatología |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Latitud (gº m’ s’) | Longitud (gº m’ s’) | Altura (msnm) | Temperatura °C | Precipitación (mm/año) |
| 1 | Cerro Neiva | 02º 48’ 36.5’’ N | 75º 09’ 43’’ O | 2200 | 12- 18 | 2001 - 3000 |
| 2 | Gabinete | 01° 53' 05.6" N | 75° 40' 26.7" O | 2545 | 12- 18 | 3001 - 7000 |
| 3 | La Pita | 09º 38’ 12’’ N | 75º 12’ 17’’ O | 648 | > 24 | 501 - 1000 |
| 4 | Montería | 08º 52’ 23’’ N | 75º 38’ 27’’ O | 111 | > 24 | 501 - 1000 |
| 5 | Planadas | 04º 26’ 20.3’’ N | 75º 37’ 24,7’’ O | 2842 | 12 - 18 | 2001 - 3000 |
| 6 | Simón Bolívar | 12º 33’ 30’’ N | 81º 43’ 1’’ O | 67 | > 24 | 1001 - 2000 |

En la siguiente tabla se resumen los requerimientos generales de transmisores, arreglo de antenas, sistema eléctrico y mediciones de intensidad de campo para cada una de las estaciones:

| No | ESTACIÓN | TRANSMISORES |  |  |  | ARREGLO DE ANTENAS | SISTEMA ELÉCTRICO |  |  | MEDICIONES |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Cantidad de Tx | Potencia (Wrms) | Conmutador Coaxial de Transmisores | Cuadro de Conmutación de Antenas | Configuración | Trafo | Planta | UPS | Cantidad para Comprobación de Cobertura (puntos) | Cantidad para Comprobación de PRA (puntos) | Cantidad para Comprobación de CEM |
|  |  |  |  |  |  |  | (kVA) | (kVA) | (kVA) |  |  |  |
| 1 | Cerro Neiva | 2 | 500 | Motorizado | Manual | (4:4::) | NA | 25 | 20 | 12 | 15 | 1 |
| 2 | Gabinete | 2 | 1000 | Motorizado | NA | (1:3:2:1) | 150 | 35 | 25 | 15 | 48 | 1 |
| 2 | La Pita | 2 | 500 | Motorizado | Manual | (4:4:4:2) | NA | 35 | 20 | 25 | 48 | 1 |
| 4 | Montería | 2 | 500 | Motorizado | Manual | (3:3:3:3) | NA | NA | NA | 18 | 48 | 1 |
| 5 | Planadas | 2 | 1000 | Motorizado | Manual | (4:4::) | NA | NA | 20 | 10 | 15 | 1 |
| 6 | Simón Bolívar | 2 | 100 | Motorizado | NA | (2:1:1:1) | NA | NA | NA | 10 | 48 | 1 |

Nota:

Las frecuencias de operación para cada estación se informarán al Contratista oportunamente. Estas frecuencias estarán en el rango de 470 MHz a 698 MHz.

Los materiales para la fabricación de los transmisores, filtros, combinadores, antenas y soportes de sujeción de las mismas, distribuidores, GPS, elementos de interconexión y elementos del sistema eléctrico deben tener altos estándares de calidad, con una alta estabilidad de sus características que soporten variaciones de temperatura y el paso del tiempo.

# CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SISTEMA DE TRANSMISIÓN

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS TRANSMISORES

Los equipos transmisores de TDT en su totalidad deben cumplir con las especificaciones de la norma para el estándar DVB-T2, "ETSI EN 302 755 V1.3.1 (2012-04)".

| TRANSMISORES TECNOLOGÍA DE ESTADO 1 kW, 500 W y 100 W |  |  | INDICAR MARCA: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TRANSMISOR 1 kW |  |  | INDICAR MODELO Tx 1 kW: |  |
|  |  |  | INDICAR REFERENCIA Tx 1 kW: |  |
| TRANSMISOR 500 W |  |  | INDICAR MODELO Tx 500 W: |  |
|  |  |  | INDICAR REFERENCIA Tx 500 W: |  |
| TRANSMISOR 100 W |  |  | INDICAR MODELO Tx 100 W: |  |
|  |  |  | INDICAR REFERENCIA Tx 100 W: |  |
| Ítem | Descripción | Características de Obligatorio Cumplimiento | Característica Ofertada | Indicar Folio |
| 1 | Estándar | DVB-T2 ETSI EN 302 755 V1.3.1 (2012-04) |  |  |
| 2 | Redundancia | Para transmisores de 500 W y 1 kW: Doble Excitador |  |  |
|  |  | Para transmisores de 100 W: Configuración 2+1 |  |  |
| 3 | Modo PLP | ≥ 6 PLP`s |  |  |
| 4 | Frecuencia de operación | Banda de UHF (470-698MHz) |  |  |
| 5 | Ancho de banda de canal | 6 MHz |  |  |
| 6 | Error de modulación (MER) introducido por el transmisor | ≥ 35 dB |  |  |
| 7 | "Shoulders" antes del filtro de máscara | ≥ 36 dB |  |  |
| 8 | Impedancia | 50 Ω |  |  |
| 9 | Atenuación a Espurios y Armónicos | Cumplir con la norma ETSI EN 302 296-2 Sección 4.2.2 |  |  |
| 10 | Entradas de Transport Stream (para excitador principal y de respaldo) | ≥ 2 entradas ASI BNC hembra (75 Ω) |  |  |
|  |  | Entradas IP* |  |  |
|  |  | Seamless switching entre entradas ASI, que permita la conmutación de modo automático y manual (local y remotamente)* |  |  |
| 11 | Estabilidad en Frecuencia | Mejor o igual que ± 1 Hz* |  |  |
| 12 | Conectores de Salida | Según norma EIA, IEC o DIN * |  |  |
| 13 | Potencia de transmisión | ≥ 100 Wrms, ≥ 500 Wrms o ≥ 1 kWrms (según la estación) a la salida del filtro combinador |  |  |
|  |  | Debe contar con técnicas de reducción de PAPR * |  |  |
|  |  | Variaciones de la potencia entre ± 0.5 dB desde los 30 minutos de funcionamiento * |  |  |
| 14 | Eficiencia | Para transmisores de 500 W y 1 kW: ≥ 30% con el valor de MER ofertado* Para transmisores de 100 W: ≥ 20% con el valor de MER ofertado* |  |  |
| 15 | Fuentes de Alimentación (Por Modulo de Amplificador) | Fuente de Alimentación redundante por Módulo Amplificador o Fuente de Alimentación por cada transistor que conforme un Módulo Amplificador * |  |  |
| 16 | Pérdida de Potencia por Daño en un Transistor | ≤ 0,7 dB en los transmisores de 1 kW* ≤ 1,3 dB en los transmisores de 500 W* |  |  |
| 17 | Entradas de Reloj para Sincronización | ≥ 2 entradas referencia de frecuencia(≥ 1 por modulador dual drive): 10 MHz, 50 Ω, señal senoidal ó cuadrada, con una frecuencia de 10 MHz y una precisión mejor que 1 ppm * |  |  |
|  |  | ≥ 2 entradas referencia de tiempo(≥ 1 por modulador dual drive): 1 pulso positivo por defecto o negativo de 1pps, período de un segundo (anchura mínima del pulso 1 µs) * |  |  |
| 18 | Rizado (correspondiente al retardo de grupo) | ≤ 1dB pp * |  |  |
| 19 | "Jitter" y "Wander" | Capaz de tratar el "jitter" y el "wander" asociados a la señal de entrada, ajustado a la norma de MPEG-2 ISO/IEC 13818-1* |  |  |
| 20 | SFN | Debe rellenar la trama de transporte de entrada cuando la tasa de transmisión de ésta sea de hasta del 20% de la tasa de transmisión obligada por el modo DVB-T2 que se seleccione, sin que esto perjudique la recepción en SFN* |  |  |
|  |  | Capacidad de soportar retardos de la red de transporte ≥ 700 ms * |  |  |
|  |  | En el cálculo del tiempo de emisión de la megatrama, se tendrán en cuenta los retardos como el propio del procesado del modulador, el de la señal cuando atraviesa el cable que lleva a la salida de la antena (parámetro configurable) y otros que contribuyan al retardo existente desde el punto de procesado del L1 incluido en los paquetes T2-MI hasta la salida de antena * |  |  |
|  |  | Compensación de retardos introducidos por la red de transporte de forma automática procesando la información de L1 incluida en los paquetes T2-MI, introducida previamente por un "Gateway" DVB-T2. Se admitirá el envío periódico y aperiódico de L1 incluida en los paquetes T2-MI * |  |  |
|  |  | El modulador debe permitir incluir un retardo adicional (además del configurado en L1) para poder sincronizar de forma óptima la red SFN. Al menos permitirá la selección de un retardo situado en el intervalo ± 3ms * |  |  |
|  |  | El modulador permitirá la configuración remota a través de paquetes T2-MI, cuya detección de los parámetros será automática * |  |  |
|  |  | Posibilidad de insertar T2-TX-SIGNATURE de acuerdo a la norma TS 102 992 V1.1.1 tanto con tramas FEF como con AUX STREAMS * |  |  |
|  |  | El modulador debe ser capaz de funcionar en red de frecuencia única, en ausencia de las señales de referencia (1 pps y 10 MHz) al menos durante 1 día mientras no falte la energía ni señal de entrada * |  |  |
| 21 | MFN | Debe rellenar la trama de transporte de entrada cuando ésta sea inferior a la obligada por el modo DVB-T2 elegido * |  |  |
|  |  | Los transmisores de 100 W deberán soportar una entrada Transport Stream MPEG-2 con codificación de video H.264 * |  |  |
| 22 | Corrección | LDPC-BCH, según la norma ETSI EN 302 755 V1.3.1 (2012-04) * |  |  |
|  | Modos de prueba ó test | PRBS (Pseudo-Random Binary Sequence), Seno e Inserción de Símbolos Nulos * |  |  |
| 23 | Entrada RF de realimentación de la salida para pre-corrección adaptativa | Entrada de muestra de la salida 50 Ω, ±10 dBm * |  |  |
| 24 25 | Corrección Digital Adaptativa (ADC) | Actuar de manera continua y sin provocar en ningún caso interrupciones en el servicio y con la calidad de la emisión constante * |  |  |
|  |  | Guardar los parámetros de pre-corrección optimizados por el ADC, al deshabilitar esta opción, actualizándolos solo a demanda * |  |  |
| 26 | Etapa de Amplificación | Tecnología de Estado Sólido * |  |  |
|  |  | Amplificadores y sus fuentes de tecnología “plug in” sin que se produzcan daños con la desconexión/conexión en “caliente” * |  |  |
|  |  | Acoplamiento de transistores por circuitos híbridos * |  |  |
|  |  | Permitir la continuidad del servicio a menor nivel de potencia frente a avería de alguno de los módulos de potencia o de los elementos que lo integran * |  |  |
|  |  | Protecciones independientes por módulo de amplificación * |  |  |
|  |  | Debe incorporar circuitos de control de potencia, para mantener el funcionamiento en caso de desadaptación de la carga, incluidos los casos extremos de circuito abierto y cortocircuito * |  |  |
|  |  | Mantener las características de calidad y potencia en todo su margen de frecuencias de funcionamiento * |  |  |
| 28 | Sistema de refrigeración por aire | Por convección o aire forzado |  |  |
|  |  | La entrada de aire a los equipos estará dotada del filtro y las cámaras necesarias para que el aire tenga el grado de limpieza de polvo, temperatura y humedad adecuados a las necesidades de cada equipo* |  |  |
|  |  | Se deben suministrar los ductos y elementos necesarios para la expulsión del aire en la parte externa del cuarto de equipos * |  |  |
|  |  | Los equipos deben disponer de soluciones de integración en rack con capacidad de entrada de aire por las partes inferior, superior y/o trasera/delantera del rack. En ningún caso, el diseño de cualquiera de las soluciones debe impedir el normal acceso y/o funcionamiento del equipo para su mantenimiento, y no debe impedir la visibilidad de ninguno de los elementos o señalizaciones* |  |  |
|  |  | Disponer de un sistema de protecciones por pérdida de presión de aire y/o sobretemperatura* |  |  |
| 29 | Alimentación | Variación Tensión AC: ± 15% |  |  |
|  |  | Frecuencia: 60 Hz ± 5% |  |  |
|  |  | Factor de Potencia ≥ 0.9 |  |  |
|  |  | Tensión Trifásica AC: 220 ó 380 VAC dependiendo de los voltajes secundarios de cada estación * |  |  |
| 30 | Gestión | Interfaz de red para el control y monitoreo Ethernet (10/100BaseT) * |  |  |
|  |  | Protocolo de comunicaciones basado en el estándar SNMP V2 * |  |  |
|  |  | Se debe suministrar la información de parámetros o "tablas" de configuración de los equipos para la comunicación de los mismos con el sistema de gestión de RTVC * |  |  |
|  |  | Se debe poder monitorear el estado y descripción de cada transmisor: serial, versión de software, versión de hardware, estado de los excitadores, estado de los amplificadores y sus e fuentes de alimentación * |  |  |
|  |  | Se debe poder monitorear los parámetros principales con sus correspondientes unidades de medida: Potencia RF de transmisión de salida (W), potencia RF reflejada de salida (W), fuente de alimentación (Voltios y Amperios) * |  |  |
|  |  | Se debe poder gestionar los comandos: encendido y apagado del transmisor, conmutación de excitadores, encendido y apagado de excitadores, ajuste de potencias * |  |  |

Nota:

- El diseño de los amplificadores de estado sólido debe tener en cuenta el auténtico nivel de potencia alcanzable en cada tipo de semiconductor con el fin de lograr la estabilidad de las características exigidas. Los componentes de dichos amplificadores (especialmente los transistores de cada una de las etapas) no deben trabajar fuera o al límite de sus especificaciones.

- Si el Proponente considera circuladores como elementos de unión entre las distintas etapas amplificadoras, dichos circuladores los debe poder cambiar un técnico especializado en mantenimiento.

- En cada estación donde se suministren transmisores de 1 kW, 500 W o 100 W, éstos deben integrarse en un mismo rack.

- El sistema de refrigeración por aire se debe dimensionar de tal manera que se mantengan las condiciones de temperatura óptimas y de operación de los transmisores, según las limitaciones definidas por los fabricantes, para tales efectos, el Contratista deberá suministrar los equipos de Aire Acondicionado si llegase a ser necesario.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EQUIPOS COMPLEMENTARIOS AL SISTEMA DE TRANSMISIÓN

### Características GPS

| GPS EXTERNO |  |  | INDICAR MARCA: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | INDICAR MODELO: |  |
|  |  |  | INDICAR REFERENCIA: |  |
| Ítem | Descripción | Características de Obligatorio Cumplimiento | Característica Ofertada | Indicar Folio |
| 1 | Precisión 1 pps | 100 ns (con GPS enganchado) |  |  |
| 2 | Precisión en frecuencia | ±2 Hz (sin GPS enganchado) |  |  |
|  |  | ±3,1E-9 Hz (con GPS enganchado) |  |  |
| 3 | Interface de salida 10 MHz | Estabilidad mejor o igual a 1 ppm |  |  |
|  |  | 50 Ω * |  |  |
|  |  | Senoidal o Cuadrada * |  |  |
| 4 | Interface de salida 1 pps | 50 Ω * |  |  |
|  |  | TTL * |  |  |
|  |  | Anchura mínima del pulso 1µs * |  |  |
| 5 | Estabilidad en frecuencia | ±3E-10/día |  |  |
|  |  | ±1E-7/año * |  |  |
|  |  | ±5E-8 5°C a 50°C * |  |  |
| 6 | Configuración | ≥ 3 salidas 10 MHz y ≥ 3 salidas 1 pps |  |  |
|  |  | Conmutación automática y distribuidor de salidas * |  |  |
|  |  | 1+1 tanto en receptor como en antenas. Se debe mantener una separación mínima entre antenas de 3 metros * |  |  |
| 7 | Ruido de Fase | > 90 dBc/Hz @ 10 Hz * |  |  |
|  |  | > 115 dBc/Hz @ 100 Hz * |  |  |
|  |  | > 135 dBc/Hz @ 1 kHz * |  |  |
| 8 | Holdover mínimo (con GPS Desenganchado) | 0,8 µs (después de 4 horas) * |  |  |
|  |  | 12 µs (después de 1 día) * |  |  |
| 9 | Alimentación | Cada GPS debe tener su propia fuente de alimentación. En ningún caso, el GPS se podrá alimentar a través de la fuente de la UCA * |  |  |
| 10 | Gestión para cada receptor GPS y la UCA | Debe permitir la gestión en modo local y remoto (independiente) * |  |  |
|  |  | Debe incluir un indicador "display" frontal para poder realizar el control * |  |  |
|  |  | Protocolo de comunicaciones SNMP V2 * |  |  |
|  |  | El control remoto y la supervisión del estado de los equipos debe realizarse a través de un estándar (USB, Ethernet 10/100, RS 232, etc) * |  |  |
|  |  | Se debe suministrar la información de parámetros o "tablas" de configuración de los equipos para la comunicación de los mismos con el sistema de gestión de RTVC * |  |  |
|  |  | Se debe poder monitorear el estados y descripción del equipo: serial, versión de software, versión de hardware, estado de cada receptor GPS, estado de la UCA, estado fuentes de alimentación * |  |  |
|  |  | Se debe poder gestionar los parámetros principales: cantidad de satélites de enganche, canales utilizados, fuente de alimentación * |  |  |
|  |  | Se debe poder gestionar los comandos: encendido, apagado y conmutación de cada receptor GPS * |  |  |
| 11 | UCA (Unidad de Conmutación Automática) | Debe conmutar al menos en las siguientes condiciones (aplicable a la señal de 10 MHz y al pulso de 1 pps): * - Ausencia de señal de GPS en receptor activo. - Fallo de antena conectada al GPS activo. - Fallo de fuente de alimentación en GPS activo. |  |  |
|  |  | Debe tener la posibilidad de forzar manualmente la conmutación de un receptor GPS a otro, independientemente del estado de alarma del otro * |  |  |

### Características Filtros

| FILTRO |  |  | INDICAR MARCA: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ítem | Descripción | Características de Obligatorio Cumplimiento |  |  |
| 1 | General | El sistema de transmisión debe incluir filtros RF de 8 cavidades (máscara crítica), ya sean externos o incluidos en el combinador respectivo, con el fin de conformar el espectro de salida a las características de la norma DVB-T2 * |  |  |
|  |  | Estos filtros deben ser sintonizables dentro de la banda de 470 MHz a 698 MHz * |  |  |
|  |  | El ajuste de estos filtros debe ser para DVB-T2 * |  |  |
|  |  | Deben disponer de sondas calibradas a la salida * |  |  |
|  |  | Los filtros deben estar dimensionados adecuadamente a la potencia del transmisor y deben estar compensados en temperatura con el fin de garantizar la estabilidad de las características. Para dicho dimensionamiento se deben considerar las condiciones climáticas y de altura de cada una de las estaciones * |  |  |
|  |  | Secos* |  |  |
| 2 | Pérdidas de Inserción para Transmisores de 1 kW | ≤ 0.8 dB * |  |  |
| 3 | Pérdidas de Inserción para Transmisores de 500 W | ≤ 1.2 dB * |  |  |
| 4 | Pérdidas de Inserción para Transmisores de 100 W | ≤ 2.2 dB * |  |  |

### Características Conmutador Coaxial de Transmisores

| CONMUTADOR COAXIAL DE TRANSMISORES (CCT) - MOTORIZADO |  |  | INDICAR MARCA: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ítem | Descripción | Características de Obligatorio Cumplimiento |  |  |
| 1 | Margen de frecuencias | Debe operar en el rango de frecuencias de 470 MHz a 698 MHz * |  |  |
| 2 | Impedancia | 50 Ω* |  |  |
| 3 | ROE | ≤ 1,1* |  |  |
| 4 | Pérdidas de inserción entre entrada y salida: | ≤ 0,18 dB por vía* |  |  |
| 5 | Conectores de entrada y salida | Según norma EIA, IEC o DIN* |  |  |
| 6 | Sondas de Medida | Debe disponer de sondas calibradas a la salida* |  |  |

A manera de referencia a continuación se muestra un diagrama del CCT:

### Características Combinador

| COMBINADORES |  |  | INDICAR MARCA: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ítem | Descripción | Características de Obligatorio Cumplimiento |  |  |
| 1 | ROE | Entrada Banda Estrecha: Typ. ≤ 1.11* |  |  |
|  |  | Entrada Banda Ancha: Typ. ≤1.11* |  |  |
| 2 | Pérdidas de Inserción | Entrada Banda Estrecha para Transmisores de 1 kW (filtro de máscara crítica): ≤ 1.2 dB * |  |  |
|  |  | Entrada Banda Estrecha para Transmisores de 500 W (filtro de máscara crítica): ≤ 1.6 dB * |  |  |
|  |  | Entrada Banda Estrecha para Transmisores de 100 W (filtro de máscara crítica): ≤ 2.3 dB * |  |  |
|  |  | Entrada Banda Ancha: ≤ 0.2 dB* |  |  |
| 3 | Aislamiento entre Entradas | ≥ 35 dB* |  |  |
| 4 | Generales | Combinadores Tipo CIB (de impedancia Constante)* |  |  |
|  |  | Los filtros con los que cuente deben ser sintonizables dentro del rango de frecuencias de 470 MHz a 698 MHz* |  |  |
|  |  | Deben estar compuestos por filtros secos * |  |  |
|  |  | Deben disponer de sondas calibradas a la salida * |  |  |
|  |  | Si el diseño del sistema de transmisión no contempla filtraje de máscara crítica (8 cavidades) previo a la etapa de combinación, el combinador debe incluir dicho filtraje con el fin de conformar el espectro de salida a las características exigidas por la norma DVB-T2 * |  |  |
|  |  | Deben estar dimensionados adecuadamente a la potencia de los transmisores y deberán estar compensados en temperatura con el fin de garantizar la estabilidad de las características. Para dicho dimensionamiento se deben considerar las condiciones climáticas y de altura de cada una de las estaciones* |  |  |

Los combinadores requeridos por estación se detallan a continuación:

| ESTACIÓN | CANTIDAD |
| --- | --- |
| Cerro Neiva | Combinador UHF para soportar 2 transmisores DVB-T2 de 500 W cada uno |
| Gabinete | Combinador UHF para soportar 2 transmisores DVB-T2 de 1 kW cada uno |
| La Pita | Combinador UHF para soportar 2 transmisores DVB-T2 de 500 W cada uno |
| Montería | Combinador UHF para soportar 2 transmisores DVB-T2 de 500 W cada uno |
| Planadas | Combinador UHF para soportar 2 transmisores DVB-T2 de 1 kW cada uno |
| Simón Bolívar | Combinador UHF para soportar 2 transmisores DVB-T2 de 100 W cada uno |

### Características Cuadro de Conmutación de Antenas

| CUADRO DE CONMUTACIÓN DE ANTENAS (CCA) - MANUAL |  |  | INDICAR MARCA: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ítem | Descripción | Características de Obligatorio Cumplimiento |  |  |
| 1 | Margen de frecuencias | 470 MHz a 698 MHz* |  |  |
| 2 | Impedancia: | 50 Ω* |  |  |
| 3 | ROE | ≤ 1,1* |  |  |
| 4 | Distribuidor | Debe contar con un distribuidor simétrico de 2 vías* |  |  |
| 5 | Precisión de la fase de las salidas | ≤ 2º* |  |  |
| 6 | Pérdidas de inserción entre entrada y salida: | ≤ 0,18 dB por vía* |  |  |
| 7 | Conectores de entrada y salida | Según norma EIA, IEC o DIN* |  |  |
| 8 | Sondas de Medida | Debe disponer de sondas calibradas a la salida. Si la distancia entre el Combinador y el Cuadro de Conmutación de Antenas es mayor a 5 metros se debe instalar una sonda adicional a la entrada del CCA* |  |  |
| 9 | Panel de conmutación | Debe permitir las siguientes operaciones*: - Distribución sobre las dos semiantenas - Distribución sobre semiantena superior - Distribución sobre semiantena inferior |  |  |
| 10 | Puentes de interconexión en U "U-link" | Los Cuadros de Conmutación de Antenas Manuales deben contar con todos los puentes de interconexión en U "U-link" necesarios para realizar la distribución sobre las semiantenas* |  |  |

A manera de referencia a continuación se muestra un diagrama del CCA:

| Caso 1. Cuadro de Conmutación de Antenas conectado a las dos Semiantenas. | Caso 2. Cuadro de Conmutación de Antenas conectado a Semiantena Superior. | Caso 3. Cuadro de Conmutación de Antenas conectado a Semiantena Inferior. |
| --- | --- | --- |

### Características Carga Fantasma

Se requiere el uso de una Carga Fantasma en cada estación la cual debe estar conectada al Conmutador Coaxial de Transmisores, que sea capaz de soportar la potencia de uno de los transmisores antes de la etapa de combinación de las señales.

| CARGAS FANTASMA |  |  | INDICAR MARCA: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ítem | Descripción | Características de Obligatorio Cumplimiento |  |  |
| 1 | Margen de frecuencias. | 470 MHz a 698 MHz* |  |  |
| 2 | Potencia media admisible para soportar la emisión de cada uno de los transmisores antes de la etapa de combinación. | Mayor o igual a la potencia media nominal de cada transmisor* |  |  |
| 3 | Potencia pico admisible para soportar la emisión de cada uno de los transmisores antes de la etapa de combinación. | Mayor o igual a la potencia pico nominal de cada transmisor* |  |  |
| 4 | Tensión pico admisible para soportar la emisión de cada uno de los transmisores antes de la etapa de combinación. | Mayor o igual a la tensión pico nominal de cada transmisor* |  |  |

### Características Sistema de Recepción Satelital

| IRD o RECEPTORES SATELITALES PROFESIONALES |  |  | INDICAR MARCA: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | INDICAR MODELO: |  |
|  |  |  | INDICAR REFERENCIA: |  |
| Ítem | Descripción | Características de Obligatorio Cumplimiento | Característica Ofertada | Indicar Folio |
| 1 | IRD o RECEPTORES SATELITALES PROFESIONALES | Frecuencia de Entrada: 950 MHz a 1750 MHz |  |  |
|  |  | Modulación: DVB-S: QPSK y DVB-S2: QPSK, 8PSK |  |  |
|  |  | Acceso condicionado IRDETO. |  |  |
|  |  | ≥ 2 Salidas ASI. |  |  |
|  |  | Common Interface Slot for PCMCIA, CAM |  |  |
|  |  | Debe entregar las señales T2-MI a los transmisores DVB-T2* |  |  |
|  |  | Debe permitir la gestión y control en modo local y remoto* |  |  |
|  |  | El control remoto y la supervisión del estado del equipo debe realizarse a través de un puerto RJ45 o un puerto estándar* |  |  |
|  |  | Debe incluir un indicador "display" frontal para poder realizar control* |  |  |
|  |  | Protocolo basado en el estándar SNMP V2* |  |  |
|  |  | Debe permitir configuración de forma conjunta con otros equipos idénticos instalados en la Red* |  |  |
|  |  | Se debe suministrar la información de parámetros o "tablas" de configuración de los equipos para la comunicación de los mismos con el sistema de gestión de RTVC* |  |  |
|  |  | Permitir el monitoreo del estado y descripción de los equipos: serial, versión de software, versión de hardware, estado de cada IRD o Receptor Satelital Profesional* |  |  |
|  |  | Permitir el monitoreo de los Parámetros principales: Modulación, Canal (Frec.), Fuente de Alimentación (Voltios y Amperios)* |  |  |
|  |  | Permitir la gestión de los Comandos: Encendido y Apagado de cada IRD o Receptor Satelital Profesional* |  |  |

| LNB |  |  | INDICAR MARCA: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ítem | Descripción | Características de Obligatorio Cumplimiento |  |  |
| 1 | LNB | Frecuencia de Entrada: Banda C* |  |  |
|  |  | Frecuencia de Salida: 950 MHz a 1750 MHz* |  |  |
|  |  | Ganancia ≥ 60 dB* |  |  |
|  |  | Conector de Salida tipo F: 75 Ω* |  |  |
|  |  | Tecnología Phase Locked Loop* |  |  |
|  |  | Temperatura de Ruido: ≤ 20 K* |  |  |
|  |  | Estabilidad ≤ ±3 kHz* |  |  |
|  |  | Oscilador local: 5150 MHz* |  |  |
|  |  | Debe tener los distribuidores y/o amplificadores de RF necesarios, dejando siempre un puerto libre para monitoreo y tareas de mantenimiento* |  |  |

# CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SSRR

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES SSRR

| Estación | Configuración | Azimut del Arreglo (°) | "Tilt" (°)(a) | "Zero Fill" 1 (%)(b) | Altura del Centro de Radiación (m.s.n.t.) | Cantidad de potencia a soportar por el SSRR(c) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cerro Neiva | (4:4::) | (230:320::) | (4:4::) | (0:0::) | 89 | 3 x 500 Wrms |
| Gabinete | (1:3:2:1) | (70:160:250:340) | (0:4:0:0) | (0:10:0:0) | 111 | 3 x 1 kWrms |
| La Pita | (4:4:4:2) | (10:100:190:280) | (1:1:1:1) | (0:0:0:0) | 105 | 3 x 500 Wrms |
| Montería | (3:3:3:3) | (35:125:215:305) | (2:2:0:0) | (0:0:0:0) | 94 | 3 x 500 Wrms |
| Planadas | (4:4::) | (260:350::) | (5:5::) | (10:10::) | 81 | 3 x 1 kWrms |
| Simón Bolívar | (2:1:1:1) | (20:110:200:290) | (1:8:0:8) (c) | (0:0:0:0) | 69 | 3 x 100 Wrms |

Notas:

(a) El Contratista debe garantizar el “tilt” eléctrico o mecánico requerido en cada SSRR. En caso que este sea éste eléctrico, se debe garantizar con la configuración de fase eléctrica en antenas y/o fase de acuerdo a la longitud de las líneas de transmisión, cables de distribución y latiguillos.

(b) El Contratista debe garantizar el relleno de nulos “Zero Fill” requerido en cada estación con la configuración de fase eléctrica en antenas y/o fase de acuerdo a la longitud de las líneas de transmisión, cables de distribución y latiguillos.

(c) El SSRR de cada estación debe soportar la potencia de los transmisores DVB-T2 a adquirir mediante la presente contratación y la potencia de un transmisor DVB-T2 adicional para una posible ampliación futura.

- El Proponente debe calcular los diámetros de las líneas de transmisión considerando las características técnicas específicas de la línea de transmisión ofertada, incluyendo los derrateos. Se deben contemplar dos líneas de transmisión del diámetro calculado las cuales van entre el cuadro de conmutación de antenas y el distribuidor principal de cada semiantena, excepto en las estaciones donde no se pretende instalar un arreglo de antenas con configuración de semiantena, en cuyo caso se debe contemplar y calcular una línea de transmisión entre la salida del combinador y el distribuidor principal. No se requiere que se incluya este cálculo junto con la propuesta.

## CARACTERISTICAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS SSRR

El diseño y dimensionamiento de los Sistemas Radiantes (SSRR), deben realizarse en potencia media y potencia de pico, para soportar el máximo número de transmisores correspondiente en cada estación según se indicó en el numeral 3.1. Para el cálculo de potencia máxima que puede soportar el sistema radiante deberá tenerse en cuenta la Relación de Onda Estacionaria (ROE) máxima prevista y un factor de tensión pico de 13 dB (potencia pico de 10 dB).

| ANTENA PANEL |  |  | INDICAR MARCA: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | INDICAR MODELO: |  |
|  |  |  | INDICAR REFERENCIA: |  |
| Ítem | Descripción | Características de Obligatorio Cumplimiento | Característica Ofertada | Indicar Folio |
| 1 | Margen de frecuencias | 470 MHz a 698 MHz |  |  |
| 2 | Polarización | Horizontal |  |  |
| 3 | Impedancia de Entrada | 50 Ω |  |  |
| 4 | ROE | ≤ 1,1 |  |  |
| 5 | Ganancia | ≥ 11 dBd |  |  |
| 6 | Relación lóbulo principal a lóbulos secundarios | ≥ 12 dB |  |  |
| 7 | Relación lóbulo principal a lóbulo posterior | ≥ 15 dB |  |  |
| 8 | Ángulo de apertura | A -3 dB plano E : entre ± 30° y ± 35° |  |  |
|  |  | A -3 dB plano H: entre ± 9° y ± 13° |  |  |
| 9 | Dimensiones de los Conectores de entrada | Según norma EIA, IEC o DIN* |  |  |
| 10 | Condiciones de Trabajo | Protección electrostática: Estructura de antena conectada al sistema de tierras* |  |  |
| 11 | Soportes de sujeción | Deben permitir la ubicación de las antenas de acuerdo a las distancias indicadas en el diseño del SSRR para cada una de las estaciones* |  |  |
|  |  | Estructura en acero galvanizado* |  |  |

## CARACTERISTICAS TÉCNICAS EQUIPOS COMPLEMENTARIOS

| DISTRIBUIDORES (Familia de Distribuidores) |  |  | INDICAR MARCA: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ítem | Descripción | Características de Obligatorio Cumplimiento |  |  |
| 1 | Margen de frecuencias | 470 MHz a 698 MHz* |  |  |
| 2 | Impedancia | 50 Ω* |  |  |
| 3 | ROE | ≤ 1.1* |  |  |
| 4 | Pérdidas de inserción | ≤ 0.18 dB por vía* |  |  |
| 5 | Simetría | ≤ 0.2 dB en módulo* |  |  |
|  |  | ≤ 2º en fase* |  |  |
| 6 | Dimensiones de los Conectores Entrada/Salida | Según norma EIA, IEC o DIN* |  |  |
| 7 | Puesta a tierra | Mediante "kit" de tierra específico* |  |  |
| 8 | Tornillería | Acero inoxidable* |  |  |
| 9 | Acabado exterior | Con pintura no permeable* |  |  |
| 10 | Presurización | 0.3 bares.* |  |  |

| LÍNEAS DE TRANSMISIÓN |  |  | INDICAR MARCA: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CABLES DE DISTRIBUCIÓN |  |  | INDICAR MARCA: |  |
| LATIGUILLOS |  |  | INDICAR MARCA: |  |
| Ítem | Descripción | Características de Obligatorio Cumplimiento |  |  |
| 1 | Impedancia | 50 Ω* |  |  |
| 2 | ROE | ≤ 1.1* |  |  |
| 3 | Líneas de Transmisión, cables de distribución y latiguillos | Tipo coaxiales* |  |  |
| 4 | Dieléctrico | Espuma, Aire, espira de Polietileno o Polipropileno * |  |  |
| 5 | Pérdidas de las Líneas de Transmisión | ≤ 1.9 dB cada 100 metros en 698 MHz* |  |  |
| 6 | Presurización de las Líneas de Transmisión | 0.3 bares* |  |  |
| 7 | Identificación | Código de colores en sus dos extremos e identificador con su denominación y fase nominal* |  |  |
| 8 | Puesta a tierra de los conductores exteriores de las Líneas de Transmisión | “Kit” de tierra específico para cada modelo de cable* |  |  |

| CONECTORES (Para Líneas de Transmisión, Cables de Distribución e Interconexión) |  |  | INDICAR MARCA: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ítem | Descripción | Características de Obligatorio Cumplimiento |  |  |
| 1 | Normativa | EIA, IEC o DIN* |  |  |
| 2 | Margen de frecuencia: | 470 MHz a 698 MHz* |  |  |
| 3 | ROE: | ≤ 1.1* |  |  |
| 4 | Impedancia: | 50 Ω* |  |  |
| 5 | Potencia media admisible: | ≥ potencia máxima soportada por el cable a instalar* |  |  |
| 6 | Aislantes | PTFE * |  |  |
| 7 | Protección de agentes atmosféricos y humedad | Mediante arandelas de silicona, tubo termo-retráctil, silicona o cintas auto-selladoras* |  |  |
|  |  | Deben admitir presurización a 0.3 bares* |  |  |
| 8 | "Inner Conector" | Aleación de cobre, bañado con plata o de un material de mejor conductividad* |  |  |
| 9 | Tornillería | Acero inoxidable* |  |  |
| 10 | Acabado | Las partes no conductoras de corriente deben ser cromadas o niqueladas* |  |  |

| LINEA RÍGIDA |  |  | INDICAR MARCA: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ítem | Descripción | Características de Obligatorio Cumplimiento |  |  |
| 1 | Margen de frecuencia | 470 MHz a 698 MHz* |  |  |
| 2 | Pérdidas de Inserción | ≤ 1,9 dB cada 100 metros en 698 MHz * |  |  |
| 3 | ROE | ≤ 1.1 * |  |  |
| 4 | Impedancia | 50 Ω* |  |  |
| 5 | Dimensiones | Según norma EIA, IEC o DIN * |  |  |
| 6 | Conductor interior | Tubo de cobre* |  |  |
| 7 | Conductor exterior | Tubo de cobre o aluminio* |  |  |

| LINEA ADAPTADORA |  |  | INDICAR MARCA: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ítem | Descripción | Características de Obligatorio Cumplimiento |  |  |
| 1 | Margen de frecuencia | 470 MHz a 698 MHz* |  |  |
| 2 | ROE | ≤ 1.1* |  |  |
| 3 | Impedancia | 50 Ω* |  |  |
| 4 | Dimensiones | Según normativa EIA, IEC o DIN* |  |  |
| 5 | Conductor interior | Tubo de cobre o latón con revestimiento de plata o un material de mejor conductividad* |  |  |
| 6 | Conductor exterior | Tubo de cobre* |  |  |

| CODOS |  |  | INDICAR MARCA: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ítem | Descripción | Características de Obligatorio Cumplimiento |  |  |
| 1 | Margen de frecuencias | 470 MHz a 698 MHz* |  |  |
| 2 | Impedancia | 50 Ω* |  |  |
| 3 | Pérdidas de retorno | ≥ 35dB* |  |  |
| 4 | Pérdidas de inserción | ≤ 0.02 dB (< 3” de diámetro)* |  |  |
|  |  | ≤ 0.01 dB (≥ 3” de diámetro)* |  |  |
| 5 | Conductor interior | Tubo de cobre o de latón con revestimiento de plata o un material de mejor conductividad* |  |  |
| 6 | Conductor externo | Aluminio o en un material de mejor conductividad* |  |  |
| 7 | "Inner Conductor" | Cobre o latón con recubrimiento de plata o en un material de mejor conductividad* |  |  |
| 8 | Aislantes | Teflón* |  |  |
| 9 | Tornillería | Acero inoxidable* |  |  |

Nota.

Se exceptúa el cumplimiento de la característica asociada a la presurización en Distribuidores, Conectores y Líneas de Transmisión, en el caso que estas últimas se oferten con dieléctrico de espuma.

# CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SISTEMA ELÉCTRICO

El Contratista debe evaluar la integridad de los equipos existentes en las estaciones y su compatibilidad y funcionalidad con los equipos que se pretenden instalar. En todo caso el Contratista debe realizar las adecuaciones necesarias para garantizar el correcto funcionamiento de los equipos y garantizar la correcta operación de todos los elementos de la estación.

El Contratista debe evaluar que los cables de alimentación, breakers, sistema de puesta a tierra y en general todos los elementos del sistema eléctrico existentes que se usen para la instalación de los nuevos equipos, soporten la carga requerida.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES SISTEMA ELÉCTRICO

A continuación se indican los requerimientos del sistema eléctrico por estación. El Contratista debe garantizar las capacidades para cada una de las estaciones según la siguiente tabla:

| No. | ESTACIÓN | Voltaje de MT (VAC) | Voltaje de BT (VAC) | Nuevos Sistemas Requeridos1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | TRANSFORMADOR (kVA) | PLANTA DE EMERGENCIA (kVA) | UPS (kVA) |
| 1 | Cerro Neiva | 13200 | 380 | NA | 25 | 20 |
| 2 | Gabinete | 13200 | 380 | NA | 35 | 25 |
| 3 | La Pita | 13200 | 220 | NA | 35 | 20 |
| 4 | Montería | 13200 | 380 | NA | NA | NA |
| 5 | Planadas | 13200 | 220 | NA | NA | 20 |
| 6 | Simón Bolívar | 13200 | 220 | NA | NA | NA |
| NA: No Aplica. 1 La carga a instalar en kVA indicada en la tabla anterior corresponde al valor de la carga que deben soportar los equipos en sitio, por lo cual, el Contratista debe considerar el respectivo derratéo en los equipos. |  |  |  |  |  |  |

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS SISTEMAS ELÉCTRICOS

El Contratista debe tener en cuenta los siguientes aspectos para la instalación del transformador:

- Se debe instalar un tablero general de acometidas para distribuir la corriente hacia cada uno de los trasmisores de TDT, cada acometida deberá proveer su protección termomagnética tipo industrial, con un disparo no mayor al 25% adicional a la corriente nominal que fluye por la acometida. Los tableros deberán cumplir con todos los requisitos exigidos por la norma RETIE y estos deberán poseer certificado de producto emitido por algún organismo avalado por la ONAC. Todos los materiales utilizados en la obra eléctrica deben igualmente poseer certificado de producto emitido por algún organismo avalado por la ONAC.

| PLANTA DE EMERGENCIA |  |  | INDICAR MARCA: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ítem | Descripción | Características de Obligatorio Cumplimiento |  |  |
| 1 | Generales | Motor Diesel de cuatro tiempos* |  |  |
|  |  | Velocidad 1800 rpm 60Hz* |  |  |
|  |  | Gobernador electrónico* |  |  |
|  |  | Lubricación por aceite con filtro desmontable* |  |  |
|  |  | Alternador de carga de baterías* |  |  |
|  |  | Generador con tensiones normalizadas 380/220V a 60 Hz según cada estación* |  |  |
|  |  | Interruptor de protección de sobrecargas* |  |  |
|  |  | AVR regulador automático de voltaje* |  |  |
|  |  | Acoplamiento de disco flexible* |  |  |
|  |  | PMG (“Permanent Magnet Generator”) * |  |  |
|  |  | Arranque eléctrico* |  |  |
|  |  | Generador Trifásico en conexión estrella y neutro accesible* |  |  |
|  |  | Refrigeración por agua con radiador* |  |  |
|  |  | Regulador de tensión electrónico, nivel de tensión de ±1.5%* |  |  |
|  |  | La regulación de frecuencia no debe exceder ±0.25 % * |  |  |
|  |  | Aislamiento, de acuerdo con las normas NEMA MG1* |  |  |
|  |  | Niveles de temperatura, de acuerdo con normas NEMA, ANSI y/o IEEE* |  |  |
|  |  | Depósito y filtro de combustible (Tanque Base para autonomía mínima de 8 Horas)* |  |  |
| 2 | Gestión | Debe permitir la gestión en modo local y remoto* |  |  |
|  |  | El control remoto y la supervisión del estado del equipo debe realizarse a través de un puerto RJ-45 o un puerto estándar* |  |  |
|  |  | Protocolo de comunicaciones basado en el estándar SNMP V2* |  |  |
|  |  | Se debe suministrar la información de parámetros o "tablas" de configuración de los equipos para la comunicación de los mismos con el sistema de gestión de RTVC* |  |  |
|  |  | Se deben poder monitorear y/o gestionar los Estados, Descripción del Equipo y mandos siguientes*: • Serial • Versión de Hardware • Encendido y Apagado • Fallo en el sistema de carga de la(s) batería(s) de arranque del Motor • Indicación de motor en marcha • Indicación de paro de Emergencia • Indicación de baja presión de Aceite • Indicación de Alta Temperatura de Agua • Indicación de correcto funcionamiento del controlador • Indicación del Nivel de combustible • Indicación de fallo de arranque • Indicación de tensión de baterías baja • Indicación de sobrecarga • Indicación de sobre-velocidad • Indicación de Voltaje • Indicación de modo de funcionamiento en Manual / Automático • “Reset “de Alarmas |  |  |

El Contratista para la instalación de la planta de emergencia debe tener en cuenta los siguientes aspectos:

- Utilización estacionaria, trabajo de emergencia.

- Tipo de cargas no lineales para telecomunicaciones.

- Instalar protección contra sobrevelocidad y contra sobrecorrientes.

- Deben ser sólidamente conectadas a tierra.

- No deben quedar ubicadas en puntos de tránsito de personas y animales.

- Se debe realizar la instalación de las Plantas de Emergencia con cabina de insonorización.

- Debe cumplir con las normas NTC 2050 Y RETIE. La instalación eléctrica desde la planta deberá derivar hacia el tablero de transferencia, la acometida deberá ser calculada teniendo un 25% de incremento de la corriente nominal y la regulación de tensión entre ésta y la transferencia automática no debe ser mayor al 3%. Se debe instalar siguiendo las condiciones de horizontalidad y verticalidad del fabricante.

| UPS |  |  | INDICAR MARCA: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ítem | Descripción | Características de Obligatorio Cumplimiento |  |  |
| 1 | General | Tipo: "True On Line"* |  |  |
|  |  | Tensión de Salida AC: 380V o 220V. Según cada estación* |  |  |
|  |  | Regulación de voltaje de salida máximo 1% * |  |  |
|  |  | Regulación de frecuencia máximo 0.1% en “free running”* |  |  |
|  |  | Conversión AC/DC/AC* |  |  |
|  |  | Eficiencia AC/AC en doble conversión al 100% de la carga mínimo de 91%* |  |  |
|  |  | Factor de potencia a la entrada: ≥ 0.98 a una carga ≥ 50%* |  |  |
|  |  | Rendimiento con Baterías≥ 95 %* |  |  |
|  |  | Tecnología PWM con IGBT tanto en el rectificador como en el inversor* |  |  |
|  |  | THD en la corriente de entrada no mayor a 5% a plena carga* |  |  |
|  |  | Nivel de ruido no mayor a 69 dBA a 1 metro de distancia* |  |  |
|  |  | “Bypass” de mantenimiento interno. Se acepta “Bypass” de mantenimiento externo si es originario del mismo fabricante de la UPS* |  |  |
|  |  | Tensión de entrada nominal: 380V o 220V ±15% al 100% de la carga. Según cada estación* |  |  |
|  |  | Banco de baterías tipo sellada, libre de mantenimiento, con un tiempo mínimo de autonomía de siete (7) minutos a plena carga calculada a un factor de potencia de 0.9* |  |  |
| 2 | Gestión | El control remoto y la supervisión del estado del equipo debe realizarse a través de un puerto RJ-45 ó un puerto estándar* |  |  |
|  |  | Protocolo de comunicaciones basado en el estándar SNMP V2 * |  |  |
|  |  | Se debe suministrar la información de parámetros o "tablas" de configuración de los equipos para la comunicación de los mismos con el sistema de gestión de RTVC.* |  |  |
|  |  | Se deben poder monitorear y/o gestionar los Estados, Descripción del Equipo y mandos siguientes*: • Serial • Versión de Hardware • Fallo de red de alimentación • UPS en Bypass • Mínima tensión en batería |  |  |

El Contratista debe considerar los siguientes aspectos para la instalación de UPS:

- La instalación eléctrica hacia la UPS deberá derivar del tablero de transferencia; la acometida deberá ser calculada teniendo un 25% de incremento de la corriente nominal y la regulación de tensión entre la transferencia automática y la UPS no debe ser mayor al 3%.

- La instalación de la UPS debe ser en un sitio libre de humedad para garantizar su adecuado funcionamiento. El cálculo del neutro de la acometida deberá hacerse teniendo un 70% de incremento de la corriente nominal y además se debe tener en cuenta que la regulación de tensión entre la UPS y cada transmisor no debe ser superior al 3%.

- La UPS y el banco de baterías deben ser sólidamente aterrizados a tierra.

- Debe cumplir con las Normas y estándares NTC 2050, RETIE, NEC – NFPA-70, NEMA PE-1.

- En caso que la UPS requiera sistema de refrigeración por aire acondicionado, este debe ser suministrado por El Contratista.

- Se debe instalar un monitor remoto de alarmas en salón de equipos.

- Debe permitir redundancia con otra UPS.

- Transformador de aislamiento de entrada original del mismos fabricante de la UPS o certificado por las normas IEC o NEMA y UL.

- La UPS debe poseer "log" de eventos y almacenamiento de los mismos.

- Se deben incluir por lo menos dos juegos de manuales.

| TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA |  |  | INDICAR MARCA: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ítem | Descripción | Características de Obligatorio Cumplimiento |  |  |
| 1 | General | Los interruptores termo-magnéticos deben ser trifásicos tipo industrial de caja moldeada* |  |  |
|  |  | Corriente de Corto Circuito 10 kA* |  |  |
|  |  | Los contactores deben poseer bloqueo mecánico y eléctrico* |  |  |
|  |  | El armario debe ser de lámina de aluminio calibre 18 y debe poseer certificado de producto expedido por un ente certificado avalado por la ONAC* |  |  |
|  |  | El barraje debe ser de cobre y soportar la corriente nominal que circula por la acometida* |  |  |
| 2 | Gestión | La supervisión del estado del equipo debe realizarse a través de un puerto RJ-45 o un puerto estándar* |  |  |
|  |  | Protocolo de comunicaciones basado en el estándar SNMP V2 * |  |  |
|  |  | Debe permitir el monitoreo en remoto* |  |  |
|  |  | Se debe suministrar la información de parámetros o "tablas" de configuración de los equipos para la comunicación de los mismos con el sistema de gestión de RTVC* |  |  |

El Contratista debe considerar los siguientes aspectos para la instalación de la transferencia automática:

- Los interruptores deben ser calculados teniendo en cuenta la corriente nominal correspondiente a la carga a instalar, considerando un 25% adicional a ésta.

- Los contactores deben ser calculados teniendo en cuenta la corriente nominal correspondiente a la carga a instalar, considerando un 25% adicional a ésta.

- El contactor debe proporcionar una conmutación confiable de cargas a la planta de emergencia.

- La instalación debe ser debidamente aterrizada y equipotencializada.

# CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES OBRA CIVIL

En este apartado se indican las características mínimas que deben tener las obras civiles requeridas en cada una de las estaciones.

El Contratista debe realizar los trámites y pagos de licencias respectivas ante Curaduría (licencias de construcción), Planeación municipal, empresas de servicios públicos, entidades ambientales u otras entidades que así lo exijan, para la realización de las obras.

Todos los elementos constitutivos de los diferentes equipos: Los tableros de distribución AC y las diferentes estructuras objeto de estos términos deberán estar pintados y protegidos contra la corrosión, soportando las condiciones ambientales del sitio de instalación, sin presentar perturbaciones o deficiencias en su funcionamiento ante variaciones climáticas y agentes ambientales agresivos.

El Contratista será responsable del cuidado de los equipos e instalaciones de RTVC y de terceros presentes en el lugar de las obras y debe asumir los cuidados y protecciones necesarias para que éstos no sean contaminados y afectados en su funcionamiento por la manipulación de los materiales –cemento, arena, etc.- que implican las obras objeto de estos términos. Cualquier pérdida de elementos debe ser restablecida por cuenta del Contratista a RTVC y al tercero.

El Contratista debe considerar el sistema de ventilación o aire acondicionado requerido que garantice unas condiciones de temperatura óptimas para el normal funcionamiento de todos los equipos instalados. En las estaciones donde se cuenta con sistemas de ventilación o aire acondicionado, El Contratista debe valorar si la capacidad de los sistemas actuales de ventilación soportan los nuevos equipos o si es necesario realizar modificaciones, las cuales estarán a cargo del Contratista.

El Contratista debe realizar todos los estudios requeridos para garantizar la estabilidad de la infraestructura puesta en el sitio: Estudios topográficos, de suelos, estructurales, y demás necesarios para las obras, en un plazo no mayor a 45 días calendario, contados a partir de la suscripción del acta de inicio del Contrato.

El Contratista debe entregar un diseño eléctrico de instalaciones internas para cada una de las obras, en un plazo no mayor a 45 días calendario, contados a partir de la suscripción del acta de inicio del Contrato.

El Contratista debe realizar los diseños detallados de la infraestructura que se va a construir o adecuar en el sitio y los respectivos planos detallados de acuerdo con las condiciones de estos términos previa aprobación de la interventoría y/o supervisión del contrato. Dichos diseños y planos, deben ser entregados a RTVC en un plazo no mayor a 45 días calendario, contados a partir de la suscripción del acta de inicio del Contrato

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS ADECUACIÓN DE CONSTRUCCIÓN EXISTENTE

Las especificaciones mínimas que se detallan a continuación deben ser cumplidas en su totalidad por El Contratista y No son objeto de verificación en la evaluación de la propuesta; sin embargo, el Proponente se compromete a cumplir, si es el caso, con estas especificaciones, suscribiendo la Carta de Presentación.

| ADECUACIÓN DE CONSTRUCCIÓN EXISTENTE DE CUARTO DE PLANTA, CUARTO DE UPS Y CUARTO DE EQUIPOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ítem | Características | Descripción Solicitada |
| 1 | Área a adecuar o ampliar | Según requerimiento para cada estación. |
| 2 | Altura | Si se requiere ampliación, debe corresponder con la de la construcción existente. |
| 3 | Demolición | Si se requiere para la adecuación, se debe realizar la demolición, remoción y retiro de todos los muros, divisiones, pisos, placas y demás elementos componentes, sin importar ancho, espesor, alto, resistencia o tamaño, e incluyendo todos los elementos e instalaciones embebidas o adosadas a ellas, así como cualquier otro elemento que se encuentre en ellos. |
| 4 | Placa de Contrapiso | La placa de contrapiso será realizada en concreto de 3000 psi con un espesor de mínimo 20 cm, reforzada con hierro y recubrimiento de 3 cm. La placa debe presentar un perfecto acabado y nivelado, de características similares al de la construcción existente. En la placa de contrapiso se deben dejar instaladas las canastas de las columnetas debidamente amarradas al refuerzo. |
| 5 | Muros | Deben mantener la estética de la construcción existente. |
| 6 | Placa de Cubierta ó Techo | Deben mantener la estética de la construcción existente. |
| 7 | Dinteles | Deben mantener la estética de la construcción existente. |
| 8 | Puertas | Si la adecuación implica la remoción de alguna puerta, ésta debe ser reemplazada por una puerta nueva con las mismas o superiores características a la removida. |
| 9 | Pasamuros | Si la adecuación implica la remoción de algún pasamuros, éste debe ser reemplazado por uno nuevo de las mismas características al removido. |
| 10 | Ventanas | Si la adecuación implica la remoción de alguna ventana, ésta debe ser reemplazada por una ventana nueva con las mismas o superiores características a la removida. |
| 11 | Pisos | Deben mantener la estética de la construcción existente. |
| 12 | Instalaciones eléctricas de servicios | Debe mantenerse el circuito existente para iluminación y tomas. |
| 13 | Acometidas | Debe mantenerse la continuidad de las acometidas existentes. |
| 14 | Canalizaciones y ductos | Debe mantenerse la continuidad de las canalizaciones y ductos existentes. |
| 15 | Mortero de limpieza | Se debe realizar la excavación y el retiro en el área donde se levantará la construcción de la capa vegetal, arbustos, suelos que contengan materia orgánica, arcillas expansivas y cualquier otro tipo de material que el Contratista considere inapropiado para la construcción de llenos y malezas. El fondo de la excavación debe ser nivelado y cubierto inmediatamente por una capa de 5 cm de concreto pobre o de limpieza. |
| 16 | Rellenos estructurales o recebo compactado | Deben alcanzar un nivel de compactación similar al terreno firme original. |
| 17 | Tipo de Carga | Se deben tener en cuenta todas las fuerzas que actúan naturalmente sobre estos elementos, tales como vientos, peso, equipos, etc. |
| 18 | Sismoresistencia | Se debe realizar la construcción según el Código Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-10, teniendo en cuenta el nivel de riesgo sísmico de la zona donde se encuentra ubicada cada una de las obras. |
| 19 | Desagües y drenajes | Canales y bajantes metálicas (lámina galvanizada) |
| 20 | Vigas aéreas | Las vigas aéreas tipo corona deben ser construidas en concreto de 3000 psi de 0.20 x 0.12 m con acero de refuerzo y armadas con 4 varillas de ½” y flejes de 3/8” espaciados cada 17 cm alrededor del cuarto, fundida monolíticamente con la placa de cubierta. |
| 21 | Pedestales, fundación | Construidos en concreto, para el grupo electrógeno y el tanque de ACPM (incluye acero de refuerzo). |
| 22 | Cárcamos | Si se requieren deben ser construidos con paredes de concreto, con profundidad mínima de 20 cm. |
| 26 | Tablero de distribución de Equipos | Tablero trifásico 30 circuitos con totalizador, protecciones de distribución y dispositivos de protección contra sobretensiones. |
| 27 | Tablero de distribución de Emergencia | Tablero trifásico 30 circuitos con totalizador, protecciones de distribución y dispositivos de protección contra sobretensiones. |
| 28 | Bandejas portacables | Tipo "indoor" semipesado. En acero con acabado galvanizado en caliente. Incluye accesorios de unión y fijación a techo o paredes, canalización, anclajes, puesta a tierra. De acuerdo a las normas ASTM A123 – NTC 2076. |
| 29 | Condiciones Ambientales | Considerar las condiciones ambientales extremas del sitio de construcción e instalación de los cuartos para implementar medidas de mitigación contra fenómenos corrosivos y de todo tipo que atenten contra la calidad de los elementos y estructuras ofertadas. |

# REQUERIMIENTOS POR ESTACIÓN

La  información contenida en este numeral no es objeto de verificación en el proceso de evaluación de las propuestas; sin embargo el Proponente se compromete, con la suscripción de la carta de presentación, a cumplir con los requerimientos aquí contenidos y declara que conoce y acepta sus términos sin reserva ni condicionamientos.

## ESTACIÓN CERRO NEIVA

### Información General de la Estación

Para acceder a la estación, saliendo de Neiva se toma la vía que conduce a la vereda “El Caguán” aproximadamente 3 horas después de este caserío se llega a la esta estación. Las coordenadas de la estación son las siguientes:

| Estación | Departamento | Municipio | Ubicación (WGS-84) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Latitud (gº m’ s’’) | Longitud (gº m’ s’’) | Altura (msnm) |
| Cerro Neiva | Huila | Neiva | 02º 48’ 36.5’’ N | 75º 9’ 43’’ O | 2200 |

### Requerimientos Sistema de Transmisión

Se debe instalar los siguientes elementos correspondientes al sistema de transmisión y elementos complementarios al mismo:

| ELEMENTO | REQUERIMIENTO |
| --- | --- |
| Transmisores | Dos (2) transmisores DVB-T2 que permitan obtener 500 Wrms de cada uno después del filtro combinador |
| GPS | Un (1) GPS externo con redundancia 1+1 en receptor, fuente y antena (debe incluir la UCA) |
| Filtros | Dos (2) filtros de máscara crítica (8 cavidades) externos o incluidos en el combinador |
| CCT | Un (1) Conmutador Coaxial de Transmisores Motorizado (CCT) |
| Combinador | Combinador UHF de las señales de salida de los dos transmisores DVB-T2 requeridos para esta estación |
| CCA | Un (1) Cuadro de Conmutación de Antenas Manual (CCA) |
| Carga Fantasma | Una (1) Carga fantasma para soportar la potencia de salida de uno de los transmisores antes del combinador |
| Sistema de Recepción Satelital | Dos (2) IRD o Receptores Satelitales Profesionales |
|  | Un (1) LNB |
| Rack Auxiliar | Rack de 19" y 42U para alojar los IRD o Receptores Satelitales Profesionales y equipos de gestión |

### Requerimientos SSRR

Se requiere el suministro e instalación de un sistema radiante en la banda de UHF de las siguientes características:

### Torre

#### Esquema General

En el siguiente diagrama se presenta la estructura de la torre existente, en el que se detallan los cambios de sección transversal:

#### Diagrama de Ocupación

En el siguiente diagrama se presenta la ocupación de espacios de la torre existente:

Nota: El diagrama anterior únicamente muestra las alturas correspondientes a la ubicación de las antenas. La silueta de la torre mostrada no corresponde a la torre de la estación Cerro Neiva.

#### Obras

Se requiere:

- El Contratista debe realizar un análisis estructural considerando las cargas nuevas.

- Suministro e instalación de los elementos requeridos conforme al análisis estructural que realice (por ejemplo: refuerzo a la cimentación, cambio de secciones, perfilería, tornillería, torqueo, pintura, línea de vida vertical, reemplazo de luces de obstrucción y de balizaje, barandas de protección de plataformas de trabajo y descanso, etc.). El Contratista deberá realizar todas a las actividades pertinentes con respecto a los trabajos en torre, incluyendo el movimiento temporal de sistemas radiantes, en los casos que sea necesario.

- Suministro e instalación de un segmento de torre (sección tronco-piramidal más sección recta de 0.6 m de lado) de 8 m de longitud, adosado a la punta de la torre.

- Reubicación del pararrayos existente o suministro e instalación de un pararrayos nuevo.

- Suministro e instalación del SSRR descrito en el numeral 6.1.3 de tal forma que se ubique el centro de radiación a 89 m de altura aproximadamente.

- Adecuación y/o suministro e instalación de escalerillas para las líneas de transmisión nuevas.

- Instalar los barrajes necesarios para el correcto aterrizaje de los distribuidores y las líneas de transmisión en torre.

### Sistema Eléctrico

#### Transformador

No se requiere de un transformador. Sin embargo el Contratista debe realizar la correcta interconexión entre los equipos del sistema eléctrico actuales en la estación y los equipos requeridos en este proyecto.

#### Planta de Emergencia

Se requiere el suministro e instalación de una Planta de Emergencia de 25 kVA, la cual debe soportar la carga de los equipos del sistema de transmisión digital. El Contratista debe realizar la correcta interconexión entre la nueva planta de emergencia y el tanque de combustible actual en la estación.

#### UPS

Se requiere el suministro e instalación de una UPS de 20 kVA, la cual debe soportar la carga de los equipos del sistema de transmisión digital.

### Obra Civil

#### Diagrama General de la Estación

A continuación se presenta un diagrama general de la estación:

#### Cuarto de Equipos

Para la instalación de los equipos del sistema de transmisión, RTVC dispondrá de un área no menor de6 m2 fuera del espacio para operación y mantenimiento. Esta área se demarca en los recuadros rojos del gráfico anterior. Se deberán realizar adecuaciones menores para las instalaciones en este cuarto.

#### Cuarto de Planta

Se debe instalar una planta de emergencia en la zona demarcada en rojo. El área disponible para la instalación es de 15 m² y el Contratista debe adecuar una placa en concreto con cubierta, para la instalación outdoor de la misma.

#### Cuarto de UPS

Se debe instalar una UPS en el actual salón de baterías. El área disponible para esta implementación es de 5 m2 en la sección demarcada en rojo. Para esta instalación se deben realizar adecuaciones menores.

## ESTACIÓN GABINETE

### Información General de la Estación

Desde el municipio de Guadalupe se toma la vía antigua a Florencia y a aproximadamente 28 kilómetros de recorrido se encuentra la base militar de Resinas y la estación. Las coordenadas de la estación son las siguientes:

| Estación | Departamento | Municipio | Ubicación (WGS-84) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Latitud (gº m’ s’’) | Longitud (gº m’ s’’) | Altura (msnm) |
| Gabinete | Huila | Guadalupe | 01° 53' 5,6'' N | 75° 40' 26,7'' W | 2541 |

### Requerimientos Sistema de Transmisión

Se debe instalar los siguientes elementos correspondientes al sistema de transmisión y elementos complementarios al mismo:

| ELEMENTO | REQUERIMIENTO |
| --- | --- |
| Transmisores | Dos (2) transmisores DVB-T2 que permitan obtener 1000 Wrms de cada uno a la salida del filtro combinador |
| GPS | Un (1) GPS externo con redundancia 1+1 en receptor, fuente y antena (debe incluir la UCA) |
| Filtros | Dos (2) filtros de máscara crítica (8 cavidades) externos o incluidos en el combinador |
| CCT | Un (1) Conmutador Coaxial de Transmisores Motorizado (CCT) |
| Combinador | Combinador UHF de las señales de salida de los dos transmisores DVB-T2 requeridos para esta estación |
| Carga Fantasma | Una (1) carga fantasma para soportar la potencia de salida de uno de los transmisores antes del combinador |
| Sistema de Recepción Satelital | Dos (2) IRD o Receptores Satelitales Profesionales |
|  | Un (1) LNB |
| Rack Auxiliar | Rack de 19" y 42U para alojar los IRD o Receptores Satelitales Profesionales y equipos de gestión |

### Requerimientos SSRR

Se requiere el suministro e instalación de un sistema radiante en la banda de UHF de las siguientes características:

### Torre

#### Esquema General

En el siguiente diagrama se presenta la estructura de la torre existente y se detallan los cambios de sección de torre:

#### Diagrama de Ocupación

En el siguiente diagrama se presenta la ocupación de espacios en la torre existente:

Nota: El diagrama anterior únicamente muestra las alturas correspondientes a la ubicación de las antenas. La silueta de la torre mostrada no corresponde a la torre de la estación Gabinete.

#### Obras

Se requiere:

- El Contratista debe realizar un análisis estructural considerando las cargas nuevas.

- Suministro e instalación de los elementos requeridos conforme al análisis estructural que realice (por ejemplo: refuerzo a la cimentación, cambio de secciones, perfilería, tornillería, torqueo, pintura, línea de vida vertical, reemplazo de luces de obstrucción y de balizaje, barandas de protección de plataformas de trabajo y descanso, etc.). El Contratista deberá realizar todas a las actividades pertinentes con respecto a los trabajos en torre, incluyendo el movimiento temporal de sistemas radiantes, en los casos que sea necesario.

- Suministro e instalación de un segmento de torre (sección tronco-piramidal más sección recta de 0.6 m de lado) de 14 m de longitud, adosado a la punta de la torre.

- Reubicación del pararrayos existente o suministro e instalación de un pararrayos nuevo.

- Suministro e instalación del SSRR descrito en el numeral 6.2.3 de tal forma que se ubique el centro de radiación a 111 m de altura aproximadamente.

- Adecuación y/o suministro e instalación de escalerillas para las líneas de transmisión nuevas.

- Instalar los barrajes necesarios para el correcto aterrizaje de los distribuidores y las líneas de transmisión en torre.

### Sistema Eléctrico

#### Transformador

No se requiere de un transformador. Sin embargo, el Contratista debe realizar la correcta interconexión entre los equipos del sistema eléctrico actuales en la estación y los equipos requeridos en este proyecto.

#### Planta de Emergencia

Se requiere el suministro e instalación de una planta de emergencia de 35 kVA que debe soportar la carga de los nuevos equipos del sistema digital requeridos para esta estación. El Contratista debe realizar la correcta interconexión entre la nueva planta de emergencia y el tanque de combustible actual en la estación.

#### UPS

Se requiere el suministro e instalación de una UPS de 25 kVA que debe soportar la carga de los nuevos equipos del sistema digital requeridos para esta estación.

### Obra Civil

#### Diagrama General de la Estación

A continuación se presenta un diagrama general de la estación:

#### Cuarto de Equipos

Para la instalación de los equipos del sistema de transmisión, RTVC dispondrá de un área mayor a 6 m2 fuera del espacio para operación y mantenimiento. Esta área se demarca en los recuadros rojos del gráfico anterior. Se deberán realizar adecuaciones menores para las instalaciones en este cuarto.

#### Cuarto de Planta

Se debe instalar una planta de emergencia en el actual cuarto de plantas. El área disponible para esta implementación es de 10 m2 en la sección demarcada en rojo en la gráfica. Para esta instalación se deben realizar adecuaciones menores.

#### Cuarto de UPS

Se debe instalar una UPS en el salón de equipos actual. El área disponible para esta implementación es de 5 m2 en la sección demarcada en rojo en la gráfica. Para esta instalación se deben realizar adecuaciones menores.

## ESTACIÓN LA PITA

### Información General de la Estación

Se toma la vía que del municipio de Carmen de Bolívar conduce a Ovejas y en el kilómetro once (11) se encuentra una carretera destapada de aproximadamente 5 km que dirige a la estación. La carretera se divisa al costado derecho de la vía. La estación está ubicada en las siguientes coordenadas:

| Estación | Departamento | Municipio | Ubicación (WGS-84) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Latitud (gº m’ s’’) | Longitud (gº m’ s’’) | Altura (msnm) |
| La Pita | Sucre | Ovejas | 09º 38’ 12’’ N | 75º 12’ 17’’ O | 648 |

### Requerimientos Sistema de Transmisión

Se debe instalar los siguientes elementos correspondientes al sistema de transmisión y elementos complementarios al mismo:

| ELEMENTO | REQUERIMIENTO |
| --- | --- |
| Transmisores | Dos (2) transmisores DVB-T2 que permitan obtener 500 Wrms de cada uno después del filtro combinador |
| GPS | Un (1) GPS externo con redundancia 1+1 en receptor, fuente y antena (debe incluir la UCA) |
| Filtros | Dos (2) filtros de máscara crítica (8 cavidades) externos o incluidos en el combinador |
| CCT | Un (1) Conmutador Coaxial de Transmisores Motorizado (CCT) |
| Combinador | Combinador UHF de las señales de salida de los dos transmisores DVB-T2 requeridos para esta estación |
| CCA | Un (1) Cuadro de Conmutación de Antenas Manual (CCA) |
| Carga Fantasma | Una (1) Carga fantasma para soportar la potencia de salida de uno de los transmisores antes del combinador |
| Sistema de Recepción Satelital | Dos (2) IRD o Receptores Satelitales Profesionales |
|  | Un (1) LNB |
| Rack Auxiliar | Rack de 19" y 42U para alojar los IRD o Receptores Satelitales Profesionales y equipos de gestión |

### Requerimientos SSRR

Se requiere el suministro e instalación de un sistema radiante en la banda de UHF de las siguientes características:

### Torre

#### Esquema General

En el siguiente diagrama se presenta la estructura de la torre existente en el que se detallan los cambios de sección transversal:

#### Diagrama de Ocupación

En el siguiente diagrama se presenta la ocupación de espacios en la torre existente:

Nota: El diagrama anterior únicamente muestra las alturas correspondientes a la ubicación de las antenas. La silueta de la torre mostrada no corresponde a la torre de la estación La Pita.

#### Obras

Se requiere:

- El Contratista debe realizar un análisis estructural considerando las cargas nuevas.

- Suministro e instalación de un segmento de torre (sección tronco-piramidal más sección recta de 0.6 m de lado) de 8 m de longitud, adosado a la punta de la torre.

- Reubicación del pararrayos existente o suministro e instalación de un pararrayos nuevo.

- Suministro e instalación de los elementos requeridos conforme al análisis estructural que realice (por ejemplo: refuerzo a la cimentación, cambio de secciones, perfilería, tornillería, torqueo, pintura, línea de vida vertical, reemplazo de luces de obstrucción y de balizaje, barandas de protección de plataformas de trabajo y descanso, etc.). El Contratista deberá realizar todas a las actividades pertinentes con respecto a los trabajos en torre, incluyendo el movimiento temporal de sistemas radiantes, en los casos que sea necesario.

- Suministro e instalación del SSRR descrito en el numeral 6.3.3 de tal forma que se ubique el centro de radiación a 105 m de altura aproximadamente.

- Adecuación y/o suministro e instalación de escalerillas para las líneas de transmisión nuevas.

- Instalar los barrajes necesarios para el correcto aterrizaje de los distribuidores y las líneas de transmisión en torre.

### Sistema Eléctrico

#### Transformador

No se requiere de un transformador. Sin embargo el Contratista deberá realizar la correcta interconexión entre los equipos actuales del sistema eléctrico y los nuevos equipos del sistema digital requeridos para esta estación.

#### Planta de Emergencia

Se requiere el suministro e instalación de una Planta de Emergencia de 35 kVA, la cual debe soportar la carga de los equipos del sistema de transmisión digital. El Contratista debe realizar la correcta interconexión entre la nueva planta de emergencia y el tanque de combustible actual en la estación.

#### UPS

Se requiere el suministro e instalación de una UPS de 20 kVA, la cual debe soportar la carga de los equipos del sistema de transmisión digital.

### Obra Civil

#### Diagrama General de la Estación

A continuación se presenta un diagrama general de la estación:

#### Cuarto de Equipos

Para la instalación de los equipos del sistema de transmisión, RTVC dispondrá de un área mayor a 6 m2 fuera del espacio para operación y mantenimiento. Esta área se demarca en los recuadros rojos del gráfico anterior. Se deberán realizar adecuaciones menores para las instalaciones en este cuarto.

#### Cuarto de Planta

Se debe instalar una planta de emergencia en el actual cuarto de plantas. El área disponible para esta implementación es de 10 m2 en la sección demarcada en rojo. Para esta instalación se deben realizar adecuaciones menores.

#### Cuarto de UPS

Se debe instalar una UPS en el salón de equipos actual. El área disponible para esta implementación es de 4 m2 en la sección demarcada en rojo en la gráfica. Para esta instalación se deben realizar adecuaciones menores.

## ESTACIÓN MONTERÍA

### Información General de la Estación

Para acceder a la estación, desde el casco urbano del municipio de Ciénaga de Oro se toma la vía que conduce a Cereté, aproximadamente a un kilómetro de recorrido se observa la estación. Las coordenadas de la estación son las siguientes:

| Estación | Departamento | Municipio | Ubicación (WGS-84) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Latitud (gº m’ s’’) | Longitud (gº m’ s’’) | Altura (msnm) |
| Montería | Córdoba | Ciénaga de Oro | 08º 52’ 23’’ N | 75º 38’ 27’’ O | 111 |

### Requerimientos Sistema de Transmisión

Se debe instalar los siguientes elementos correspondientes al sistema de transmisión y elementos complementarios al mismo:

| ELEMENTO | REQUERIMIENTO |
| --- | --- |
| Transmisores | Dos (2) transmisores DVB-T2 que permitan obtener 500 Wrms de cada uno después del filtro combinador |
| GPS | Un (1) GPS externo con redundancia 1+1 en receptor, fuente y antena (debe incluir la UCA) |
| Filtros | Dos (2) filtros de máscara crítica (8 cavidades) externos o incluidos en el combinador |
| CCT | Un (1) Conmutador Coaxial de Transmisores Motorizado (CCT) |
| Combinador | Combinador UHF de las señales de salida de los dos transmisores DVB-T2 requeridos para esta estación |
| CCA | Un (1) Cuadro de Conmutación de Antenas Manual (CCA) |
| Carga Fantasma | Una (1) Carga fantasma para soportar la potencia de salida de uno de los transmisores antes del combinador |
| Sistema de Recepción Satelital | Dos (2) IRD o Receptores Satelitales Profesionales |
|  | Un (1) LNB |
| Rack Auxiliar | Rack de 19" y 42U para alojar los IRD o Receptores Satelitales Profesionales y equipos de gestión |

### Requerimientos SSRR

Se requiere el suministro e instalación de un sistema radiante en la banda de UHF de las siguientes características:

### Torre

#### Esquema General

En el siguiente diagrama se presenta la estructura de la torre existente, en el que se detallan los cambios de sección transversal:

#### Diagrama de Ocupación

En el siguiente diagrama se presenta la ocupación de espacios de la torre existente:

#### Obras

Se requiere:

- El Contratista debe realizar un análisis estructural considerando las cargas nuevas.

- Suministro e instalación de los elementos requeridos conforme al análisis estructural que realice (por ejemplo: refuerzo a la cimentación, cambio de secciones, perfilería, tornillería, torqueo, pintura, línea de vida vertical, reemplazo de luces de obstrucción y de balizaje, barandas de protección de plataformas de trabajo y descanso, etc.). El Contratista deberá realizar todas a las actividades pertinentes con respecto a los trabajos en torre, incluyendo el movimiento temporal de sistemas radiantes, en los casos que sea necesario.

- Desmonte del segmento de torre que se encuentra ubicado entre 92 m y 100 m de altura.

- Suministro e instalación, entre los 92 m y 100 m de altura, de un segmento de torre cuadrada de 0.6 m de lado.

- Reubicación del pararrayos existente o suministro e instalación de un pararrayos nuevo.

- Suministro e instalación del SSRR descrito en el numeral 6.4.3 de tal forma que se ubique el centro de radiación a 94 m de altura aproximadamente.

- Adecuación y/o suministro e instalación de escalerillas para las líneas de transmisión nuevas.

- Instalar los barrajes necesarios para el correcto aterrizaje de los distribuidores y las líneas de transmisión en torre.

### Sistema Eléctrico

#### Transformador

No se requiere de un transformador. Sin embargo el Contratista deberá realizar la correcta interconexión entre los equipos actuales del sistema eléctrico y los nuevos equipos del sistema digital requeridos para esta estación.

#### Planta de Emergencia

No se requiere de una planta de emergencia. Sin embargo el Contratista deberá realizar la correcta interconexión entre los equipos actuales del sistema eléctrico y los nuevos equipos del sistema digital requeridos para esta estación.

#### UPS

No se requiere de una UPS. Sin embargo el Contratista deberá realizar la correcta interconexión entre los equipos actuales del sistema eléctrico y los nuevos equipos del sistema digital requeridos para esta estación.

### Obra Civil

#### Diagrama General de la Estación

#### Cuarto de Equipos

Para la instalación de los equipos del sistema de transmisión, RTVC dispondrá de un área mayor a 8 m2 fuera del espacio para operación y mantenimiento. Esta área se demarca en los recuadros rojos del gráfico anterior. Se deberán realizar adecuaciones menores para las instalaciones en este cuarto.

#### Cuarto de Planta

No se requiere obra civil en el cuarto de plantas.

#### Cuarto de UPS

No se requiere obra civil en el cuarto de UPS.

## ESTACIÓN PLANADAS

### Información General de la Estación

La estación se encuentra situada en el corregimiento de Planadas del municipio de Calarcá y se accede allí por una vía destapada en malas condiciones. La estación está ubicada en las siguientes coordenadas:

| Estación | Departamento | Municipio | Ubicación (WGS-84) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Latitud (gº m’ s’’) | Longitud (gº m’ s’’) | Altura (msnm) |
| Planadas | Quindío | Calarcá | 04º 26’ 20,3’’ N | 75º 37’ 24,7’’ O | 2842 |

### Requerimientos Sistema de Transmisión

Se debe instalar los siguientes elementos correspondientes al sistema de transmisión y elementos complementarios al mismo:

| ELEMENTO | REQUERIMIENTO |
| --- | --- |
| Transmisores | Dos (2) transmisores DVB-T2 que permitan obtener 1000 Wrms de cada uno después del filtro de máscara crítica |
| GPS | Un (1) GPS externo con redundancia 1+1 en receptor, fuente y antena (debe incluir la UCA) |
| Filtros | Dos (2) filtros de máscara crítica (8 cavidades) externos o incluidos en el combinador |
| CCT | Un (1) Conmutador Coaxial de Transmisores Motorizado (CCT) |
| Combinador | Combinador UHF de las señales de salida de los dos transmisores DVB-T2 requeridos para esta estación |
| CCA | Un (1) Cuadro de Conmutación de Antenas Manual (CCA) |
| Carga Fantasma | Una (1) Carga fantasma para soportar la potencia de salida de uno de los transmisores antes del combinador |
| Sistema de Recepción Satelital | Dos (2) IRD o Receptores Satelitales Profesionales |
|  | Un (1) LNB |
| Rack Auxiliar | Rack de 19" y 42U para alojar los IRD o Receptores Satelitales Profesionales y equipos de gestión |

### Requerimientos SSRR

Se requiere el suministro e instalación de un sistema radiante en la banda de UHF de las siguientes características:

### Torre

#### Esquema General

En el siguiente diagrama se presenta la estructura de la torre existente, en el que se detallan los cambios de sección transversal:

#### Diagrama de Ocupación

En el siguiente diagrama se presenta la ocupación de espacios en la torre existente:

Nota: El diagrama anterior únicamente muestra las alturas correspondientes a la ubicación de las antenas. La silueta de la torre mostrada no corresponde a la torre de la estación Planadas.

#### Obras

Se requiere:

- El Contratista debe realizar un análisis estructural considerando las cargas nuevas.

- Suministro e instalación de un segmento de torre (sección recta de 4.3 m de lado) de 3 m de longitud, adosado a la punta de la torre.

- Reubicación del pararrayos existente o suministro e instalación de un pararrayos nuevo.

- Suministro e instalación de los elementos requeridos conforme al análisis estructural que realice (por ejemplo: refuerzo a la cimentación, cambio de secciones, perfilería, tornillería, torqueo, pintura, línea de vida vertical, reemplazo de luces de obstrucción y de balizaje, barandas de protección de plataformas de trabajo y descanso, etc.). El Contratista deberá realizar todas a las actividades pertinentes con respecto a los trabajos en torre, incluyendo el movimiento temporal de sistemas radiantes, en los casos que sea necesario.

- Suministro e instalación del SSRR descrito en el numeral 6.5.3 de tal forma que se ubique el centro de radiación a 81 m de altura aproximadamente.

- Adecuación y/o suministro e instalación de escalerillas para las líneas de transmisión nuevas.

- Instalar los barrajes necesarios para el correcto aterrizaje de los distribuidores y las líneas de transmisión en torre.

### Sistema Eléctrico

#### Transformador

No se requiere de un transformador. Sin embargo el Contratista deberá realizar la correcta interconexión entre los equipos actuales del sistema eléctrico y los nuevos equipos del sistema digital requeridos para esta estación.

#### Planta de Emergencia

No se requiere de una panta de emergencia. Sin embargo el Contratista deberá realizar la correcta interconexión entre los equipos actuales del sistema eléctrico y los nuevos equipos del sistema digital requeridos para esta estación.

#### UPS

Se requiere el suministro e instalación de una UPS de 20 kVA, la cual debe soportar la carga de los equipos del sistema de transmisión digital.

### Obra Civil

#### Diagrama General de la Estación

A continuación se presenta un diagrama general de la estación:

#### Cuarto de Equipos

Para la instalación de los equipos del sistema de transmisión, RTVC dispondrá de un área mayor a 6 m2 fuera del espacio para operación y mantenimiento. Esta área se demarca en los recuadros rojos del gráfico anterior. Se deberán realizar adecuaciones menores para las instalaciones en este cuarto.

#### Cuarto de Planta

No se requiere obra civil en el cuarto de plantas.

#### Cuarto de UPS

Se debe instalar una UPS en el salón de equipos actual. El área disponible para esta implementación es de 4 m2 en la sección demarcada en rojo en la gráfica. Para esta instalación se deben realizar adecuaciones menores.

## ESTACIÓN SIMÓN BOLÍVAR

### Información General de la Estación

A la estación Simón Bolívar se llega por la vía 20 de julio a través de Orange Hill. La estación está ubicada en las siguientes coordenadas:

| Estación | Departamento | Municipio | Ubicación (WGS-84) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Latitud (gº m’ s’’) | Longitud (gº m’ s’’) | Altura (msnm) |
| Simón Bolívar | Archipiélago de San Andrés | San Andrés | 12º 33’ 30’’ N | 81º 43’ 1’’ O | 67 |

### Requerimientos Sistema de Transmisión

Se debe instalar los siguientes elementos correspondientes al sistema de transmisión y elementos complementarios al mismo:

| ELEMENTO | REQUERIMIENTO |
| --- | --- |
| Transmisores | Dos (2) transmisores DVB-T2 con redundancia en configuración (2+1) que permitan obtener 100 Wrms de cada uno después del filtro de máscara crítica |
| GPS | Un (1) GPS externo con redundancia 1+1 en receptor, fuente y antena (debe incluir la UCA) |
| Filtros | Dos (2) filtros de máscara crítica (8 cavidades) externos o incluidos en el combinador |
| CCT | Un (1) Conmutador Coaxial de Transmisores Motorizado (CCT) |
| Combinador | Combinador UHF de las señales de salida de los dos transmisores DVB-T2 requeridos para esta estación |
| Carga Fantasma | Una (1) Carga fantasma para soportar la potencia de salida de uno de los transmisores antes del combinador |
| Sistema de Recepción Satelital | Dos (2) IRD o Receptores Satelitales Profesionales |
|  | Un (1) LNB |
| Rack Auxiliar | Rack de 19" y 42U para alojar los IRD o Receptores Satelitales Profesionales y equipos de gestión |

### Requerimientos SSRR

Se requiere el suministro e instalación de un sistema radiante en la banda de UHF de las siguientes características:

### Torre

#### Esquema General

En el siguiente diagrama se presenta la estructura de la torre existente en el que se detallan los cambios de sección transversal:

#### Diagrama de Ocupación

En el siguiente diagrama se presenta la ocupación de espacios en la torre existente:

Nota: El diagrama anterior únicamente muestra las alturas correspondientes a la ubicación de las antenas. La silueta de la torre mostrada no corresponde a la torre de la estación Simón Bolívar

#### Obras

Se requiere:

- El Contratista debe realizar un análisis estructural considerando las cargas nuevas.

- Suministro e instalación de los elementos requeridos conforme al análisis estructural que realice (por ejemplo: refuerzo a la cimentación, cambio de secciones, perfilería, tornillería, torqueo, pintura, línea de vida vertical, reemplazo de luces de obstrucción y de balizaje, barandas de protección de plataformas de trabajo y descanso, etc.). El Contratista deberá realizar todas a las actividades pertinentes con respecto a los trabajos en torre, incluyendo el movimiento temporal de sistemas radiantes, en los casos que sea necesario.

- Reubicación de tres antenas tipo vela que se encuentran instaladas entre los 65 m y 70 m de altura, en la sección de la torre comprendida entre los 62 m y 67 m de altura.

- Desmonte del segmento de torre que se encuentra ubicado entre 67 m y 70 m de altura.

- Suministro e instalación, entre los 67 m y 70 m de altura, de un mástil.

- Reubicación del pararrayos existente o suministro e instalación de un pararrayos nuevo.

- Suministro e instalación del SSRR descrito en el numeral 6.6.3 de tal forma que se ubique el centro de radiación a 69 m de altura aproximadamente.

- Adecuación y/o suministro e instalación de escalerillas para las líneas de transmisión nuevas.

- Instalar los barrajes necesarios para el correcto aterrizaje de los distribuidores y las líneas de transmisión en torre.

### Sistema Eléctrico

#### Transformador

No se requiere de un transformador. Sin embargo el Contratista deberá realizar la correcta interconexión entre los equipos actuales del sistema eléctrico y los nuevos equipos del sistema digital requeridos para esta estación.

#### Planta de Emergencia

No se requiere de una planta de emergencia. Sin embargo el Contratista deberá realizar la correcta interconexión entre los equipos actuales del sistema eléctrico y los nuevos equipos del sistema digital requeridos para esta estación.

#### UPS

No se requiere de una UPS. Sin embargo el Contratista deberá realizar la correcta interconexión entre los equipos actuales del sistema eléctrico y los nuevos equipos del sistema digital requeridos para esta estación.

### Obra Civil

#### Diagrama General de la Estación

A continuación se presenta un diagrama general de la estación:

#### Cuarto de Equipos

Para la instalación de los equipos del sistema de transmisión, RTVC dispondrá de un área mayor a 6 m2 fuera del espacio para operación y mantenimiento. Esta área se demarca en los recuadros rojos del gráfico anterior. Se deberán realizar adecuaciones menores para las instalaciones en este cuarto.

#### Cuarto de Planta

No se requiere obra civil en el cuarto de plantas.

#### Cuarto de UPS

No se requiere obra civil en el cuarto de UPS.

# SISTEMA DE GESTIÓN (PONDERABLE TÉCNICO)

## Descripción General de la Solución Requerida

La solución debe permitir la Gestión y el Monitoreo de mínimo 40 sitios con 15 elementos (dispositivos) por sitio. La solución ofertada de Gestión y Monitoreo debe entregarse implementada en 23 estaciones de la red de televisión digital pública, de las cuales 6 estaciones corresponden a las objeto del presente proceso de selección.

La solución de Gestión y Monitoreo debe permitir la importación y extracción de la información recolectada por el  sistema de gestión “SIVAC-NMS” actualmente instalado en las cabeceras regionales de los canales Teleantioquia, Telecafé, Telecaribe, Telepacífico y TRO. Todos los equipos instalados en la cabera soportan SNMP.

La solución de Gestión y Monitoreo debe ser escalable, debe permitir agregar nuevos sitios y aumentar el número de elementos por sitio, así como brindar la posibilidad de crear nuevas funcionalidades (nuevos indicadores, nuevos parámetros, entre otros)  para cada uno de los sitios.

El Proponente deberá presentar junto con la propuesta, en el caso que oferte este ponderable técnico “Sistema de Gestión”, certificación de garantía, correcto funcionamiento y soporte técnico, de mínimo un (1) año a partir del recibo a satisfacción por parte de RTVC, que puede ser emitida por los fabricantes de los equipos y software o por el propio Proponente.

La solución ofertada debe tener en cuenta los siguientes aspectos:

- Licencias para Gestión y Monitoreo de mínimo 40 sitios con 15 elementos por sitio.

- Protocolo de comunicaciones SNMP v2.

- Permitir georreferenciar las estaciones y mostrarlas sobre un mapa.

- Debe permitir la generación de reportes. Se requiere de la generación de reportes para mínimo 10 parámetros iguales por cada sitio.

- Debe permitir la comprobación del cumplimiento de la calidad del servicio respecto a la configuración de ANS (Acuerdo de Nivel de Servicio) definido por RTVC.

- Debe permitir la construcción y configuración de indicadores.

- Interfaz gráfica de usuario.

- Tipo de aplicación “cliente web”.

- Suministro e Instalación en la sede de RTVC del servidor utilizado para alojar el software de Gestión y Monitoreo y la información recolectada.

- Suministro e Instalación en la sede de RTVC de tres (3) monitores para visualización de la Gestión y Monitoreo. El Contratista debe suministrar todos los elementos y accesorios requeridos que permitan visualizar en los monitores la solución de Gestión y Monitoreo.

- Se deben realizar pruebas de funcionamiento de la solución de Gestión y Monitoreo en los 23 sitios en los que debe implementarse la solución, para lo cual el Contratista debe proponer un protocolo de pruebas para aceptación de la solución implementada, sujeto a aprobación de RTVC.

- Entrenamiento para mínimo 6 personas. El personal que reciba el entrenamiento debe estar en capacidad de agregar o modificar: Sitios, parámetros de gestión y monitoreo, elementos de la red y usuarios del sistema.

- Uso perpetuo de las licencias adquiridas

Notas

- La solución no incluye la conectividad (los servicios de comunicaciones requeridos como GPRS, 3G, 4G, EDGE, o el que aplique) para la conexión entre los sitios con el sistema de Gestión y Monitoreo.

- RTVC suministrará al Contratista la información de parámetros o "tablas" de configuración de los equipos para la comunicación de los mismos con el sistema de Gestión y Monitoreo.

## Descripción de los Sitios de Implementación (Estaciones de Televisión Digital Terrestre - TDT)

En el siguiente diagrama se muestra de manera general los elementos a Gestionar y Monitorear en cada una de las estaciones de TDT:

La solución a implementar debe permitir como mínimo la Gestión y el Monitoreo de los siguientes parámetros por elemento:

- TRANSMISOR TDT

| Parámetros Mínimos Transmisor de TDT |  |
| --- | --- |
| Monitoreo | Gestión |
| Serial | Encendido del Transmisor |
| Versión de Software | Apagado del Transmisor |
| Versión de Hardware | Conmutación de los excitadores |
| Estado de los excitadores | Encendido de los Excitadores |
| Estado de los Amplificadores | Apagado de los Excitadores |
| Estado de las Fuentes de Alimentación | Potencia RF de salida |
| Potencia RF de salida del Transmisor |  |
| Potencia RF reflejada del Transmisor |  |
| Modo de trasmisión |  |
| MER del Trasmisor |  |
| Alarmas |  |

- RECEPTOR GPS EXTERNO

| Parámetros Mínimos GPS Externo |  |
| --- | --- |
| Monitoreo | Gestión |
| Serial | Encendido de los GPS |
| Versión de Software | Apagado de los GPS |
| Versión de Hardware | Conmutación entre GPS |
| Estado de los GPS |  |
| Estado Antenas GPS |  |
| Estado de la UCA |  |
| Estado Fuentes de Alimentación |  |
| Alarmas |  |

- SISTEMA DE RECEPCIÓN SATELITAL

| Parámetros Mínimos Sistema de Recepción Satelital |  |
| --- | --- |
| Monitoreo | Gestión |
| Serial | Encendido |
| Versión de Software | Apagado |
| Versión de Hardware | Configuración de Parámetros |
| Estado del IRD |  |
| Modulación |  |
| Canal (frecuencia) |  |
| Bit Rate |  |
| Fuente de Alimentación |  |
| Alarmas |  |

- PLANTA DE EMERGENCIA

| Parámetros Mínimos Planta de Emergencia |  |
| --- | --- |
| Monitoreo | Gestión |
| Serial | Encendido |
| Versión de Software | Apagado |
| Versión de Hardware | Modo de funcionamiento en Manual / Automático |
| Voltaje de Salida | “Reset “de Alarmas |
| Motor en marcha |  |
| Paro de Emergencia |  |
| Presión de Aceite |  |
| Temperatura de Agua |  |
| Nivel de combustible |  |
| Fallo de arranque |  |
| Tensión de baterías |  |
| Alarmas |  |

- TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA

Parámetros Mínimos Trasferencia Automática

Monitoreo

Serial

Estado

Fallo de red de alimentación

- UPS

| Parámetros Mínimos UPS |  |
| --- | --- |
| Monitoreo | Gestión |
| Serial | Encendido |
| Versión de Software | Apagado |
| Fallo de la red de alimentación | Modo de funcionamiento |
| Voltaje de Salida | “Reset “de Alarmas |
| Voltaje de Entrada |  |
| Frecuencia de Entrada |  |
| Frecuencia de Salida |  |
| UPS en Bypass |  |
| Tensión de las baterías |  |
| Alarmas |  |

## Características Mínimas Sistema de Gestión y Monitoreo

El Proponente que oferte éste ponderable deberá sustentar claramente las características técnicas solicitadas y que así lo especifiquen a través de manuales, catálogos, certificaciones del fabricante o direcciones de las páginas Web específicas, de tal forma que RTVC pueda realizar la correspondiente verificación técnica y constatar que efectivamente la solución reúne las condiciones exigidas en el presente Anexo. En caso de que una característica de obligatorio cumplimiento figure como una opción en los manuales, catálogos, certificaciones del fabricante o direcciones de las páginas Web específicas que sean aportados en la propuesta, se entenderá que el Proponente acepta la inclusión de ésta. Si de los manuales, catálogos, certificaciones de fábrica o de las páginas Web aportados en la oferta se concluye que la solución NO CUMPLE con las características de obligatorio cumplimiento, no se otorgará puntaje al Proponente.

Es obligación del Proponente incluir el folio exacto, donde se encuentra la característica solicitada, para efectos de verificar en la propuesta las características que se ofrecen.

NOTAS: En caso que el Proponente no diligencie los campos correspondientes a “Marca”, “Modelo" y/o "Referencia” de los equipos o elementos que incluyan características de obligatorio cumplimiento que se deban soportar, RTVC procederá a verificar el cumplimiento de las características técnicas de éstos únicamente con base en los documentos aportados con la propuesta. Si de la verificación de la documentación aportada no es posible confirmar el cumplimiento de una característica, RTVC no otorgará puntaje al Proponente. RTVC, con base en la información de “Marca”, “Modelo" y/o "Referencia” ofertada por el Proponente, podrá realizar directamente la consulta en la página Web del fabricante para verificar o ratificar el cumplimiento de las características técnicas de los equipos ofrecidos. Esta verificación NO se considerará una mejora en la oferta, toda vez que el Proponente al momento de entregar su propuesta indica taxativamente la “Marca”, “Modelo" y/o "Referencia” del equipo.

| CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA SOLUCIÓN |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ÍTEM | Características Mínimas de Obligatorio Cumplimiento | Características Ofertadas | Indicar Folio |
| 1 | Software para Gestión y Monitoreo |  |  |
|  | Protocolo de comunicaciones SNMP v2 |  |  |
|  | La solución debe ser escalable, debe permitir agregar nuevas estaciones de televisión digital, aumentar el número de equipos y brindar la posibilidad de crear nuevas funcionalidades o parámetros de monitoreo y gestión |  |  |
|  | Georreferenciación de las estaciones y visualización en mapa |  |  |
|  | Interfaz gráfica de usuario (GUI) |  |  |
|  | Interfaz de usuario tipo Web |  |  |
|  | Generación de reportes |  |  |
|  | Log de alarmas |  |  |
| 2 | Licencias de software requeridas para la Gestión y Monitoreo de mínimo 40 sitios |  |  |
|  | Licencias para Gestión y Monitoreo de mínimo 15 elementos por sitio |  |  |
|  | Licencia(s) de software que permita(n) incluir y modificar: sitios, parámetros de gestión y monitoreo, elementos de la red y usuarios del sistema. |  |  |

| SERVIDOR Cantidad: Uno (1) |  |  | Indicar Marca |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Indicar Modelo |  |  |
|  |  |  | Indicar Referencia |  |  |
| ÍTEM | Descripción | Característica Mínima de Obligatorio Cumplimiento |  |  | Indicar Folio |
| 1 | Características Servidor | Servidor para instalación en rack de 19” de alta disponibilidad |  |  |  |
|  |  | Procesador 4 núcleos a 2 GHz |  |  |  |
|  |  | Servidor con sistema de almacenamiento de datos tipo Discos duros RAID1 en espejo |  |  |  |
|  |  | Los discos duros del servidor en configuración RAID1 en espejo deben tener una capacidad de almacenamiento conjunta de mínimo 2 TB |  |  |  |
|  |  | 4 GB en memoria RAM |  |  |  |
|  |  | Interfaz de red: Ethernet / RJ45 |  |  |  |
|  |  | Fuente de alimentación del servidor redundante |  |  |  |
| 2 | Puertos de Salida | Dos (2) HDMI |  |  |  |
|  |  | Uno (1) VGA |  |  |  |
|  |  | Dos (2) USB |  |  |  |
| 3 | Alimentación | Voltaje de Alimentación: 100 - 240 VAC |  |  |  |
|  |  | Frecuencia: 60 Hz |  |  |  |

Nota: Cuando se presente ausencia en la alimentación, el servidor debe estar en la capacidad de encenderse automáticamente cuando ésta se restablezca, e igualmente el programa debe ejecutarse automáticamente. Esto se verificará como parte del protocolo de pruebas del Sistema de Gestión.

| MONITOR (VISUALIZACIÓN EN RTVC) Cantidad: Tres (3) |  |  | Indicar Marca |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Indicar Modelo |  |  |
|  |  |  | Indicar Referencia |  |  |
| ÍTEM | Descripción | Característica Mínima de Obligatorio Cumplimiento |  |  | Indicar Folio |
| 1 | Generales | Relación de aspecto 16:9 |  |  |  |
|  |  | Pantalla de 50” |  |  |  |
|  |  | Tecnología LCD, LED u OLED |  |  |  |
|  |  | Debe incluir base o soporte aéreo |  |  |  |
|  |  | Resolución 1080p |  |  |  |
| 2 | Entradas | Dos (2) HDMI |  |  |  |
|  |  | Un (1) CVBS |  |  |  |
|  |  | Un (1) VGA |  |  |  |
| 4 | Alimentación | Voltaje de Alimentación: 100 - 240 VAC |  |  |  |
|  |  | Frecuencia: 60 Hz |  |  |  |

# MEDICIONES DE COBERTURA

Una vez terminada la instalación y puesta en funcionamiento del equipamiento, el Contratista debe llevar a cabo mediciones de comprobación de cobertura e interferencia (ya sea auto-interferente o de procedencia ajena a la red), siguiendo los lineamientos especificados en la “Recomendación UIT-R SM.1875 Mediciones de la cobertura de la DVB-T y verificación de los criterios de planificación”, para ello el Contratista junto con RTVC definirán la ubicación de los puntos de medición en cada zona de cobertura. El Contratista debe realizar el total de mediciones indicado en el numeral 1 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES.

El Contratista debe entregar todos los resultados de las mediciones de cobertura, en un formato propuesto por el Contratista y avalado por RTVC.

La entrega de resultados de estas medidas deberá llevarse a cabo según el cronograma definido para la ejecución del proyecto.

Las mediciones se realizan con el objetivo de poder documentar la cobertura real de la instalación y poder realizar las correcciones oportunas. Estas medidas se harán sin perjuicio de las verificaciones que, a su vez, pueda llevar a cabo RTVC.

La información contenida en este numeral del Anexo No. 2, no es objeto de verificación en el proceso de evaluación de la propuesta; sin embargo el Proponente se compromete, con la suscripción del presente anexo, a cumplir con los requerimientos aquí contenidos y declara que conoce y acepta sus términos sin reserva ni condicionamientos.

# MEDICIONES DE COMPROBACIÓN DE PRA

El Contratista debe llevar a cabo las medidas de comprobación de la Potencia Radiada Aparente para las estaciones objeto del presente proceso de selección, y en la cantidad de puntos indicados en el numeral 1 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES. Para ello el Contratista junto con RTVC definirán la ubicación de los puntos de medición en cada zona de cobertura. Las mediciones se deben realizar con base en la “Recomendación UIT-R BS.1195 CARACTERÍSTICAS DE ANTENAS TRANSMISORAS EN ONDAS MÉTRICAS Y DECIMÉTRICAS”.

La comprobación de los SSRR se realizará mediante la medición de su ganancia a través de la PRA en las direcciones significativas de su diagrama de radiación. Será necesario comprobar todas las direcciones significativas, máximos y mínimos del diagrama de radiación, de un corte del diagrama por una superficie cónica que defina la inclinación (o inclinaciones) del diagrama en la (o las) que se hallan los máximos, y, verificar que la inclinación de los cortes en las direcciones principales de radiación y en los máximos de composición sea la prevista.

El Contratista debe entregar todos los resultados de las mediciones de PRA, en un formato propuesto por el Contratista y avalado por RTVC.

La entrega de resultados de estas medidas deberá llevarse a cabo según el cronograma definido para la ejecución del proyecto.

Las mediciones se realizan con el objetivo de poder verificar el correcto montaje y funcionamiento del Sistema Radiante y poder realizar las correcciones oportunas. Estas medidas se harán sin perjuicio de las verificaciones que, a su vez, pueda llevar a cabo RTVC.

La información contenida en este numeral del Anexo No. 2, no es objeto de verificación en el proceso de evaluación de la propuesta; sin embargo el Proponente se compromete, con la suscripción de la Carta de Presentación, a cumplir con los requerimientos aquí contenidos y declara que conoce y acepta sus términos sin reserva ni condicionamientos.

# MEDICIONES DE CEM

Una vez terminada la instalación y puesta en funcionamiento del equipamiento, el Contratista debe llevar a cabo las mediciones de Cumplimiento de los Límites de Exposición a Campos Electromagnéticos, siguiendo los lineamiento establecidos por la CNTV mediante el Acuerdo 003 de 2009. El Contratista debe realizar el total de mediciones indicado en el numeral 1 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES.

El Contratista debe entregar todos los resultados de las mediciones de cobertura, en un formato propuesto por el Contratista y avalado por RTVC.

La entrega de resultados de estas medidas deberá llevarse a cabo según el cronograma definido para la ejecución del proyecto.

La información contenida en este numeral del Anexo No. 2, no es objeto de verificación en el proceso de evaluación de la propuesta; sin embargo el Proponente se compromete, con la suscripción de la Carta de Presentación, a cumplir con los requerimientos aquí contenidos y declara que conoce y acepta sus términos sin reserva ni condicionamientos.

Temperatura anual promedio tomando como referencia el año 2008. Fuente: Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM). Aplicativo web SIG-OT Sistema de Información Geográfica para la planeación y el ordenamiento territorial.

Precipitación anual promedio tomando como referencia el año 2008. Fuente: Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM). Aplicativo web SIG-OT Sistema de Información Geográfica para la planeación y el ordenamiento territorial.

Potencia mínima de salida que se debe garantizar después del filtro combinador para toda la banda UHF, con MER >= 35 dB y shoulders >= 36 dB.

En cada punto se debe realizar la medición correspondiente a cada uno de los multiplex emitidos desde la estación correspondiente.

PRA: Potencia Radiada Aparente.

CEM: Campos Electromagnéticos.