## RESUMEN
VERIFICACIÓN TÉCNICA
IA 02 DE 2014
FACTORES HABILITANTES
ÍTEM | FACTORES DE VERIFICACIÓN TÉCNICA |  | UT ISTRONYC-SyES COLOMBIA
1 | FACTORES TECNICOS DE HABILITACIÓN |  | SE RECHAZA LA PROPUESTA Observación 1
2 | REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS DE LA OFERTA
FACTORES PONDERABLES
ÍTEM | EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA | PUNTAJE | UT ISTRONYC-SyES COLOMBIA | OBSERVACIONES
1 | GARANTIA ADICIONAL A LA MINIMA REQUERIDA | HASTA 160 PUNTOS | 160 | NO SE OTORGA PUNTAJE YA QUE SE RECHAZA LA PROPUESTA Observación 1
2 | EFICIENCIA TRANSMISORES | HASTA 240 PUNTOS | SE RECHAZA LA PROPUESTA Observación 1
3 | SISTEMA DE GESTIÓN | HASTA 200 PUNTOS | 200
4 | APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL | HASTA 100 PUNTOS | 100
5 | EVALUACIÓN DE LA OFERTA ECONOMICA | HASTA 300 PUNTOS | SE RECHAZA LA PROPUESTA Observación 1
PUNTAJE TOTAL |  | HASTA 1000 PUNTOS | SE RECHAZA LA PROPUESTA Observación 1
Observación 1: Mediante el proceso de evaluación de la propuesta se evidenció que el Proponente aporta en el folio 388 el cálculo de la eficiencia ponderada para cada una de las estaciones, en donde se indica una mayor cantidad de transmisores con potencias diferentes, que no corresponden con lo requerido por la Entidad en el proceso de selección Invitación Abierta 02 de 2014 y adicionalmente, en el folio 336 el porponente aporta otro cálculo de eficiencia ponderada. Adicionalmente, en los dos folios en los que el Proponente calcula la eficiencia ponderada, se apreció que los valores de consumo en unidades KVA no coinciden con valores comunes y típicos para transmisores de esta tecnología. No es posible verificar la eficiencia ponderada ofertada por el Proponente, dado que se presenta información contradictoria e inconsistente. Por lo anterior y de acuerdo a las causales de rechazo de la Propuesta establecidas en las Reglas de Participación, RTVC procede con el rechazo de la Propuesta presentada por la UT Istronyc SyES Colombia.

## HABILITANTES TÉCNICOS
OBJETO
Radio Televisión Nacional de Colombia, RTVC requiere contratar integralmente la Adquisición, Instalación y Puesta en Funcionamiento de los Sistemas de Transmisión de Televisión Digital Terrestre - TDT para las estaciones de Cerro Neiva, Gabinete, La Pita, Montería, Planadas y Simón Bolívar, en el estándar DVB-T2; el montaje de los sistemas eléctricos requeridos y la ejecución de las obras civiles indispensables para el montaje y la instalación de Equipos y Sistemas, de acuerdo con las especificaciones y con arreglo a las condiciones técnicas mínimas previstas en las Reglas de Participación.
PRESUPUESTO OFICIAL |  | 6690992741
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MINIMOS DE LA OFERTA
VERIFICACION ANEXOS |  |  |  | UT ISTRONYC-SyES COLOMBIA
|  |  | HABILITANTE/MINIMO/PONDERABLE | CUMPLE/NO CUMPLE | FOLIO
1 | ANEXO No. 2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MINIMAS |  | MINIMO | SE RECHAZA LA PROPUESTA Observación 1 | 239 A 326
2 | ANEXO No. 4. FACTORES DE PONDERACIÓN TÉCNICA |  | PONDERABLE |  | 387 A 389
3 | ANEXO No. 5. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL |  |  |  | 390 A 392
4 | GARANTÍA MÍNIMA DE CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO |  | HABILITANTE
| Garantía de Calidad y Correcto Funcionamiento (Minimo 1 Año)- Expedida por Fabricante. (Transmisor, GPS Externo, Filtro, Combinador, Conmutador Coaxial de Transmisores, Cuadro de Conmutación de Antenas, Antenas Panel, IRD) |  |  | SE RECHAZA LA PROPUESTA Observación 1 | 327, 338, 342, 353, 356, Respuesta a requerimiento 28 de Abril de 2014 Certificado de Fábrica IRDs
| Certificación de Disponibilidad de Repuestos (5 Años) - Expedida por Fabricante (Transmisor, GPS Externo, Filtro, Combinador, Conmutador Coaxial de Transmisores, Cuadro de Conmutación de Antenas, Antenas Panel, IRD) |  |  |  | 327, 338, 342, 353, 356, Respuesta a requerimiento 28 de Abril de 2014 Certificado de Fábrica IRDs
| Garantía de Calidad y Correcto Funcionamiento (Minimo 2 Años) - Expedida por Fabricante o Distribuidor Autorizado (Plantas de Emergencia, UPS) |  |  |  | 357 A 361, 364, Respuesta a requerimiento 28 de Abril de 2014 Certificado de Fábrica Plantas de Emergencia
| Certificación de Disponibilidad de Repuestos (5 Años) - Expedida por el Fabricante o Distribuidor Autorizado. (Plantas de Emergencia, UPS) |  |  |  | 357 A 361, 364, Respuesta a requerimiento 28 de Abril de 2014 Certificado de Fábrica Plantas de Emergencia
5 | EXPERIENCIA EN SUMINISTRO Y/O VENTA E INSTALACIÓN |  | HABILITANTE
SUMINISTRO Y/O VENTA
| *Acreditar experiencia comprobada en el suministro y/o venta de Transmisores de Televisión Digital Terrestre y Sistemas Radiantes de Televisión, hasta con seis (6) certificaciones, de Transmisores con sistema de refrigeración por aire de potencia menor de 2kW y mayor o igual a 100 Wrms (mínimo dos certificaciones). (50% del Presupuesto Oficial del Proyecto). |  |  | SE RECHAZA LA PROPUESTA Observación 1 | 211, 220, 224, 227, 229
| *Al menos dos (2) de las certificaciones que se presenten deben incluir los dos componentes: Transmisores de Televisión Digital Terrestre y Sistemas Radiantes de Televisión. |  |  |  | 211, 220, 224, 229
INSTALACIÓN
| *Para acreditar la experiencia en la instalación de transmisores, las certificaciones o actas de liquidación de contratos suscritos y ejecutados que presente el Proponente deben hacer referencia a la instalación de al menos diez (10) transmisores refrigerados por aire. |  |  | SE RECHAZA LA PROPUESTA Observación 1 | 211, 220, 224
| *Para acreditar la experiencia en la instalación de sistemas radiantes, al menos dos (2) de las certificaciones o actas de liquidación de contratos suscritos y ejecutados que presente el Proponente deben hacer referencia a la instalación de sistemas radiantes. |  |  |  | 220, 224
Observación 1: En el proceso de evaluación de la propuesta se evidenció que el Proponente aporta en el folio 388 el cálculo de la eficiencia ponderada para cada una de las estaciones, pero en algunas de ellas se indica una mayor cantidad de transmisores y en algunos casos con potencias diferentes que no corresponden con lo requerido por la Entidad en el proceso de selección Invitación Abierta 02 de 2014, lo cual además de ser erróneo, impide realizar la verificación de la eficiencia ofertada. Adicionalmente, en el folio 336 el Proponente aporta otro cálculo de eficiencia ponderada, que al igual que a folio 388, relaciona valores de consumo en unidades KVA que no corresponden a valores comunes y típicos para transmisores de esta tecnología. Además de no poder verificar la eficiencia ponderada ofertada por el Proponente, se presenta contradicción e inconsistencia en la información proporcionada por este. Por lo anterior y de acuerdo a las causales de rechazo de la Propuesta establecidas en las Reglas de Participación, RTVC procede con el rechazo de la Propuesta presentada por la UT Istronyc SyES Colombia.

## EXP PROPONENTE VENTA
VERIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE
EXPERIENCIA MINIMA
*Acreditar experiencia comprobada en el suministro y/o venta de Transmisores de Televisión Digital Terrestre y Sistemas Radiantes de Televisión, hasta con seis (6) certificaciones, de Transmisores con sistema de refrigeración por aire de potencia menor de 2kW y mayor o igual a 100 Wrms (mínimo dos certificaciones). (50% del Presupuesto Oficial del Proyecto).
*Al menos dos (2) de las certificaciones que se presenten deben incluir los dos componentes: Transmisores de Televisión Digital Terrestre y Sistemas Radiantes de Televisión; Las demás podrán ser de solo transmisores.
*Adjuntar hasta seis (6) certificaciones por el cliente o actas de liquidación de contratos terminados que hayan sido suscritos y ejecutados a partir del 1 de enero del año 2005.
Las certificaciones o las actas de liquidación, en su caso, deben dar cuenta de los siguientes datos mínimos acerca del respectivo contrato:  Entidad contratante  Contratista aclarando si es un oferente individual o en forma asociativa  Objeto  Fechas de iniciación (día/mes/año)*  Fecha de terminación (día/mes/año)*  Valor del contrato (donde se especifique el valor del concepto que se quiere acreditar).  Datos de la persona que suscribe la certificación y teléfono y correo electrónico donde puede verificarse dicha certificación *En caso de que en las certificaciones no se acredite el día cierto de inicio y terminación del contrato, RTVC tomará el último día del mes de inicio del contrato, y el primer día del último mes en que terminó.
PRESUPUESTO OFICIAL
6690992741
[5 empty] | PRESUPUESTO MINIMO A ACREDITAR |  |  | VALOR SMMLV |  | NÚMERO SMMLV
[5 empty] | 3345496370.5 |  |  | 616000 |  | 5431.0006
EXPERIENCIA DEL PROPONENTE VENTA Y/O SUMINISTRO
UT ISTRONYC-SyES COLOMBIA
No. Certificación | NOMBRE DEL CONTRATANTE | NOMBRE DEL CONTRATISTA | FORMA DE EJECUCIÓN (I, C, UT) | CONTRATO TERMINADO O LIQUIDADO (SI/NO) | TX Digitales Refrigerados por Aire | SSRR | FECHA DE INICIO (DIA/MES/AÑO) | FECHA TERMINACION (DIA/MES/AÑO) | MONEDA | VALOR TOTAL DEL CONTRATO MONEDA ORIGINAL | TASA DE CAMBIO Dólar - Euro | TASA DE CAMBIO TRM | VALOR TOTAL DEL CONTRATO PESOS COP | % PARTICIPACION CONTRATO | VALOR EJECUTADO POR EL PROPONENTE | VALOR SALARIO MÍNIMO | NÚMERO SMMLV | FOLIO DE LA CERTIFICACIÓN | OBSERVACIONES
1 | Rai Way | SyES | I | SI | SI |  | 2012-02-28 | 2014-02-28 | Euros | 1227265.56 | 1.3813 | 2054.9 | 3483511519.3557 | 100% | 3483511519.3557 | 616000 | 5655.0512 | 211 | Respuesta a requerimiento 28 de Abril de 2014. Certificaciones traducidas oficialmente al idioma español.
| Rai Way | SyES | I | SI |  | SI | 2009-06-15 | 2011-03-31 | Euros | 192467.39 | 1.4207 | 1879.47 | 513919309.0661 | 100% | 513919309.0661 | 535600 | 959.5207 | 211
| Rai Way | SyES | I | SI |  | SI | 2010-08-30 | 2012-09-30 | Euros | 99945.36 | 1.293 | 1798.08 | 232364710.5111 | 100% | 232364710.5111 | 566700 | 410.0313 | 211
| Rai Way | SyES | I | SI |  | SI | 2011-06-28 | 2014-01-31 | Euros | 155422.77 | 1.3516 | 2008.26 | 421874005.2396 | 100% | 421874005.2396 | 616000 | 684.8604 | 211
2 | Societa' Elettronica Industriale S.p.A | SyES | I | SI | SI | SI | 2010-03-08 | 2010-12-31 | Euros | 4632039 | 1.3362 | 1913.98 | 11846254812.975 | 100% | 11846254812.975 | 515000 | 23002.4365 | 220
3 | Societa' Elettronica Industriale S.p.A | SyES | I | SI | SI | SI | 2011-01-01 | 2011-12-31 | Euros | 12848657 | 1.2939 | 1942.7 | 32297149115.7512 | 100% | 32297149115.7512 | 535600 | 60300.8759 | 224
4 | Societa' Elettronica Industriale S.p.A | SyES | I | SI | SI |  | 2012-01-01 | 2012-12-31 | Euros | 2671275 | 1.3194 | 1768.23 | 6232091685.934 | 100% | 6232091685.934 | 566700 | 10997.162 | 227
5 | EI Towers S.p.A | SyES | I | SI |  | SI | 2012-01-01 | 2012-09-30 | Euros | 921385 | 1.293 | 1798.08 | 2142144055.4544 | 100% | 2142144055.4544 | 566700 | 3780.0319 | 229
[14 empty] | VALOR TOTAL ACREDITADO | 57169309214.2872 |  | 105789.9698

## EXP PROPONENTE INSTALACIÓN
VERIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE
EXPERIENCIA MINIMA
*Para acreditar la experiencia en la instalación de transmisores, las certificaciones o actas de liquidación de contratos suscritos y ejecutados que presente el Proponente deben hacer referencia a la instalación de al menos diez (10) transmisores refrigerados por aire.
*Para acreditar la experiencia en la instalación de sistemas radiantes, al menos dos (2) de las certificaciones o actas de liquidación de contratos suscritos y ejecutados que presente el Proponente deben hacer referencia a la instalación de sistemas radiantes.
*Adjuntar hasta cuatro (4) certificaciones expedidas por la entidad contratante o actas de liquidación de contratos terminados que hayan sido suscritos y ejecutados a partir del 1 de enero del año 2005.
Las certificaciones o las actas de liquidación, en su caso, deben dar cuenta de los siguientes datos mínimos acerca del respectivo contrato:  Entidad contratante  Contratista aclarando si es un oferente individual o en forma asociativa  Objeto  Fechas de iniciación (día/mes/año)*  Fecha de terminación (día/mes/año)*  Valor del contrato (donde se especifique el valor del concepto que se quiere acreditar).  Datos de la persona que suscribe la certificación y teléfono y correo electrónico donde puede verificarse dicha certificación *En caso de que en las certificaciones no se acredite el día cierto de inicio y terminación del contrato, RTVC tomará el último día del mes de inicio del contrato, y el primer día del último mes en que terminó.
CANTIDAD MÍNIMA
10 transmisores
EXPERIENCIA DEL PROPONENTE - INSTALACIÓN
UT ISTRONYC-SyES COLOMBIA
No. Certificación | NOMBRE DEL CONTRATANTE | NOMBRE DEL CONTRATISTA | FORMA DE EJECUCIÓN (I, C, UT) | CONTRATO TERMINADO O LIQUIDADO (SI/NO) | TX Cantidad Refrigerados por Aire | SSRR | FECHA DE INICIO (DIA/MES/AÑO) | FECHA TERMINACION (DIA/MES/AÑO) | % PARTICIPACION CONTRATO | FOLIO DE LA CERTIFICACIÓN | OBSERVACIONES
1 | Rai Way | SyES | I | SI | 16 |  | 2012-02-28 | 2014-02-28 | 100% | 211 | Respuesta a requerimiento 28 de Abril de 2014. Certificaciones traducidas oficialmente al idioma español.
2 | Societa' Elettronica Industriale S.p.A | SyES | I | SI | 14 | SI | 2010-03-08 | 2010-12-31 | 100% | 220
3 | Societa' Elettronica Industriale S.p.A | SyES | I | SI | 10 | SI | 2011-01-01 | 2011-12-31 | 100% | 224
4 | RTVC | CONSORCIO ISTRONYC LIMITADA BALUM SA | C | SI | 11 |  | 2011-09-26 | 2012-03-30 |  | 235 | La certificación no se admite , ya que no fue expedida por la entidad contratante tal como se requería en las Reglas de Participación.
TOTAL TRANSMISORES |  |  |  |  | 40

## TRANSMISORES
Las descripciones y características relacionadas en los diferentes ítems y señaladas con un asterisco (*), corresponden a características técnicas que NO requieren ser soportadas con catálogos, manuales, cartas o certificaciones del fabricante. Le corresponderá al Contratista demostrar que los equipos entregados e instalados cumplen con las especificaciones mínimas requeridas.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES
TRANSMISORES TECNOLOGÍA DE ESTADO 1 kW, 500 W y 100 W
TRANSMISOR 1 kW |  |  | MARCA: | SyES
|  |  | MODELO: | SLIM3_02_UHF_DD_PCM
|  |  | REFERENCIA: | SLIM3_02_UHF_DD_PCM
TRANSMISOR 500 W |  |  | MARCA: | SyES
|  |  | MODELO: | SLIM2_02_UHF_DD_PCM
|  |  | REFERENCIA: | SLIM2_02_UHF_DD_PCM
TRANSMISOR 100 W |  |  | MARCA: | SyES
|  |  | MODELO: | PCM 150UHF
|  |  | REFERENCIA: | PCM 150UHF
ÍTEM | DESCRIPCION | CARACTERÍSTICAS OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO
1 | Estándar | DVB-T2 ETSI EN 302 755 V1.3.1 (2012-04) | X |  | 328
2 | Redundancia | Para transmisores de 500 W y 1 kW: Doble Excitador | X |  | 328
|  | Para transmisores de 100 W: Configuración 2+1 | X |  | 328
3 | Modo PLP | ≥ 6 PLP`s | X |  | 328
4 | Frecuencia de operación | Banda de UHF (470-698MHz) | X |  | 328
5 | Ancho de banda de canal | 6 MHz | X |  | 328
6 | Error de modulación (MER) introducido por el transmisor | ≥ 35 dB | X |  | 328
7 | "Shoulders" antes del filtro de máscara | ≥ 36 dB | X |  | 328
8 | Impedancia | 50 Ω | X |  | 328
9 | Atenuación a Espurios y Armónicos | Cumplir con la norma ETSI EN 302 296-2 Sección 4.2.2 | X |  | 328
10 | Entradas de Transport Stream (para excitador principal y de respaldo) | ≥ 2 entradas ASI BNC hembra (75 Ω) | X |  | 328
|  | Entradas IP* | NA
Seamless switching entre entradas ASI, que permita la conmutación de modo automático y manual (local y remotamente)*
11 | Estabilidad en Frecuencia | Mejor o igual que ± 1 Hz* | NA
12 | Conectores de Salida | Según norma EIA, IEC o DIN * | NA
13 | Potencia de transmisión | ≥ 100 Wrms, ≥ 500 Wrms o ≥ 1 kWrms (según la estación) a la salida del filtro combinador | X |  | 329
|  | Debe contar con técnicas de reducción de PAPR * | NA
Variaciones de la potencia entre ± 0.5 dB desde los 30 minutos de funcionamiento *
14 | Eficiencia | Para transmisores de 500 W y 1 kW: ≥ 30% con el valor de MER ofertado* | NA
Para transmisores de 100 W: ≥ 20% con el valor de MER ofertado*
15 | Fuentes de Alimentación (Por Modulo de Amplificador) | Fuente de Alimentación redundante por Módulo Amplificador o Fuente de Alimentación por cada transistor que conforme un Módulo Amplificador * | NA
16 | Pérdida de Potencia por Daño en un Transistor | ≤ 0,7 dB en los transmisores de 1 kW* ≤ 1,3 dB en los transmisores de 500 W* | NA
17 | Entradas de Reloj para Sincronización | ≥ 2 entradas referencia de frecuencia(≥ 1 por modulador dual drive): 10 MHz, 50 Ω, señal senoidal ó cuadrada, con una frecuencia de 10 MHz y una precisión mejor que 1 ppm * | NA
≥ 2 entradas referencia de tiempo(≥ 1 por modulador dual drive): 1 pulso positivo por defecto o negativo de 1pps, período de un segundo (anchura mínima del pulso 1 µs) *
18 | Rizado (correspondiente al retardo de grupo) | ≤ 1dB pp * | NA
19 | "Jitter" y "Wander" | Capaz de tratar el "jitter" y el "wander" asociados a la señal de entrada, ajustado a la norma de MPEG-2 ISO/IEC 13818-1* | NA
20 | SFN | Debe rellenar la trama de transporte de entrada cuando la tasa de transmisión de ésta sea de hasta del 20% de la tasa de transmisión obligada por el modo DVB-T2 que se seleccione, sin que esto perjudique la recepción en SFN* | NA
Capacidad de soportar retardos de la red de transporte ≥ 700 ms *
En el cálculo del tiempo de emisión de la megatrama, se tendrán en cuenta los retardos como el propio del procesado del modulador, el de la señal cuando atraviesa el cable que lleva a la salida de la antena (parámetro configurable) y otros que contribuyan al retardo existente desde el punto de procesado del L1 incluido en los paquetes T2-MI hasta la salida de antena *
Compensación de retardos introducidos por la red de transporte de forma automática procesando la información de L1 incluida en los paquetes T2-MI, introducida previamente por un "Gateway" DVB-T2. Se admitirá el envío periódico y aperiódico de L1 incluida en los paquetes T2-MI *
El modulador debe permitir incluir un retardo adicional (además del configurado en L1) para poder sincronizar de forma óptima la red SFN. Al menos permitirá la selección de un retardo situado en el intervalo ± 3ms *
El modulador permitirá la configuración remota a través de paquetes T2-MI, cuya detección de los parámetros será automática *
Posibilidad de insertar T2-TX-SIGNATURE de acuerdo a la norma TS 102 992 V1.1.1 tanto con tramas FEF como con AUX STREAMS *
El modulador debe ser capaz de funcionar en red de frecuencia única, en ausencia de las señales de referencia (1 pps y 10 MHz) al menos durante 1 día mientras no falte la energía ni señal de entrada *
21 | MFN | Debe rellenar la trama de transporte de entrada cuando ésta sea inferior a la obligada por el modo DVB-T2 elegido * | NA
Los transmisores de 100 W deberán soportar una entrada Transport Stream MPEG-2 con codificación de video H.264 *
22 | Corrección | LDPC-BCH, según la norma ETSI EN 302 755 V1.3.1 (2012-04) * | NA
| Modos de prueba ó test | PRBS (Pseudo-Random Binary Sequence), Seno e Inserción de Símbolos Nulos *
23 | Entrada RF de realimentación de la salida para pre-corrección adaptativa | Entrada de muestra de la salida 50 Ω, ±10 dBm * | NA
24 | Corrección Digital Adaptativa (ADC) | Actuar de manera continua y sin provocar en ningún caso interrupciones en el servicio y con la calidad de la emisión constante * | NA
25 |  | Guardar los parámetros de pre-corrección optimizados por el ADC, al deshabilitar esta opción, actualizándolos solo a demanda *
26 | Etapa de Amplificación | Tecnología de Estado Sólido * | NA
Amplificadores y sus fuentes de tecnología “plug in” sin que se produzcan daños con la desconexión/conexión en “caliente” *
Acoplamiento de transistores por circuitos híbridos *
Permitir la continuidad del servicio a menor nivel de potencia frente a avería de alguno de los módulos de potencia o de los elementos que lo integran *
Protecciones independientes por módulo de amplificación *
Debe incorporar circuitos de control de potencia, para mantener el funcionamiento en caso de desadaptación de la carga, incluidos los casos extremos de circuito abierto y cortocircuito *
Mantener las características de calidad y potencia en todo su margen de frecuencias de funcionamiento *
28 | Sistema de refrigeración por aire | Por convección o aire forzado | X |  | 333
|  | La entrada de aire a los equipos estará dotada del filtro y las cámaras necesarias para que el aire tenga el grado de limpieza de polvo, temperatura y humedad adecuados a las necesidades de cada equipo* | NA
Se deben suministrar los ductos y elementos necesarios para la expulsión del aire en la parte externa del cuarto de equipos *
Los equipos deben disponer de soluciones de integración en rack con capacidad de entrada de aire por las partes inferior, superior y/o trasera/delantera del rack. En ningún caso, el diseño de cualquiera de las soluciones debe impedir el normal acceso y/o funcionamiento del equipo para su mantenimiento, y no debe impedir la visibilidad de ninguno de los elementos o señalizaciones*
Disponer de un sistema de protecciones por pérdida de presión de aire y/o sobretemperatura*
29 | Alimentación | Variación Tensión AC: ± 15% | X |  | 333
|  | Frecuencia: 60 Hz ± 5% | X |  | 333
|  | Factor de Potencia ≥ 0.9 | X |  | 333
|  | Tensión Trifásica AC: 220 ó 380 VAC dependiendo de los voltajes secundarios de cada estación * | NA
30 | Gestión | Interfaz de red para el control y monitoreo Ethernet (10/100BaseT) * | NA
Protocolo de comunicaciones basado en el estándar SNMP V2 *
Se debe suministrar la información de parámetros o "tablas" de configuración de los equipos para la comunicación de los mismos con el sistema de gestión de RTVC *
Se debe poder monitorear el estado y descripción de cada transmisor: serial, versión de software, versión de hardware, estado de los excitadores, estado de los amplificadores y sus e fuentes de alimentación *
Se debe poder monitorear los parámetros principales con sus correspondientes unidades de medida: Potencia RF de transmisión de salida (W), potencia RF reflejada de salida (W), fuente de alimentación (Voltios y Amperios) *
Se debe poder gestionar los comandos: encendido y apagado del transmisor, conmutación de excitadores, encendido y apagado de excitadores, ajuste de potencias *

## GPS
Las descripciones y características relacionadas en los diferentes ítems y señaladas con un asterisco (*), corresponden a características técnicas que NO requieren ser soportadas con catálogos, manuales, cartas o certificaciones del fabricante. Le corresponderá al Contratista demostrar que los equipos entregados e instalados cumplen con las especificaciones mínimas requeridas.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES
GPS EXTERNO
MARCA GPS EXTERNO |  |  | SyES
MODELO GPS EXTERNO |  |  | GPS Red
REFERENCIA GPS EXTERNO |  |  | GPS Red
ÍTEM | DESCRIPCION | CARACTERÍSTICAS OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO
1 | Precisión 1 pps | 100 ns (con GPS enganchado) | X |  | 339
2 | Precisión en frecuencia | ±2 Hz (sin GPS enganchado) | X |  | 339
|  | ±3,1E-9 Hz (con GPS enganchado) | X |  | 339
3 | Interface de salida 10 MHz | Estabilidad mejor o igual a 1 ppm | X |  | 339
|  | 50 Ω * | NA
Senoidal o Cuadrada *
4 | Interface de salida 1 pps | 50 Ω * | NA
TTL *
Anchura mínima del pulso 1µs *
5 | Estabilidad en frecuencia | ±3E-10/día | X |  | 339
|  | ±1E-7/año * | NA
±5E-8 5°C a 50°C *
6 | Configuración | ≥ 3 salidas 10 MHz y ≥ 3 salidas 1 pps | X |  | 354, Página web y Respuesta a requerimiento 28 de Abril de 2014
|  | Conmutación automática y distribuidor de salidas * | NA
1+1 tanto en receptor como en antenas. Se debe mantener una separación mínima entre antenas de 3 metros *
7 | Ruido de Fase | > 90 dBc/Hz @ 10 Hz * | NA
> 115 dBc/Hz @ 100 Hz *
> 135 dBc/Hz @ 1 kHz *
8 | Holdover mínimo (con GPS Desenganchado) | 0,8 µs (después de 4 horas) *
|  | 12 µs (después de 1 día) * | NA
9 | Alimentación | Cada GPS debe tener su propia fuente de alimentación. En ningún caso, el GPS se podrá alimentar a través de la fuente de la UCA * | NA
10 | Gestión para cada receptor GPS y la UCA | Debe permitir la gestión en modo local y remoto (independiente) * | NA
Debe incluir un indicador "display" frontal para poder realizar el control *
Protocolo de comunicaciones SNMP V2 *
El control remoto y la supervisión del estado de los equipos debe realizarse a través de un estándar (USB, Ethernet 10/100, RS 232, etc) *
Se debe suministrar la información de parámetros o "tablas" de configuración de los equipos para la comunicación de los mismos con el sistema de gestión de RTVC *
Se debe poder monitorear el estados y descripción del equipo: serial, versión de software, versión de hardware, estado de cada receptor GPS, estado de la UCA, estado fuentes de alimentación *
Se debe poder gestionar los parámetros principales: cantidad de satélites de enganche, canales utilizados, fuente de alimentación *
Se debe poder gestionar los comandos: encendido, apagado y conmutación de cada receptor GPS *
11 | UCA (Unidad de Conmutación Automática) | Debe conmutar al menos en las siguientes condiciones (aplicable a la señal de 10 MHz y al pulso de 1 pps): * | NA
- Ausencia de señal de GPS en receptor activo.
- Fallo de antena conectada al GPS activo.
- Fallo de fuente de alimentación en GPS activo.
Debe tener la posibilidad de forzar manualmente la conmutación de un receptor GPS a otro, independientemente del estado de alarma del otro *
http://www.syes.eu/cp-products/tv-transmitter/gps-red/

## FILTROS
Las descripciones y características relacionadas en los diferentes ítems y señaladas con un asterisco (*), corresponden a características técnicas que NO requieren ser soportadas con catálogos, manuales, cartas o certificaciones del fabricante. Le corresponderá al Contratista demostrar que los equipos entregados e instalados cumplen con las especificaciones mínimas requeridas.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES
FILTROS
MARCA FILTRO |  |  | MOYANO
ÍTEM | DESCRIPCION | CARACTERÍSTICAS OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO
1 | General | El sistema de transmisión debe incluir filtros RF de 8 cavidades (máscara crítica), ya sean externos o incluidos en el combinador respectivo, con el fin de conformar el espectro de salida a las características de la norma DVB-T2 * | NA
Estos filtros deben ser sintonizables dentro de la banda de 470 MHz a 698 MHz *
El ajuste de estos filtros debe ser para DVB-T2 *
Deben disponer de sondas calibradas a la salida *
Los filtros deben estar dimensionados adecuadamente a la potencia del transmisor y deben estar compensados en temperatura con el fin de garantizar la estabilidad de las características. Para dicho dimensionamiento se deben considerar las condiciones climáticas y de altura de cada una de las estaciones *
Secos*
2 | Pérdidas de Inserción para Transmisores de 1 kW | ≤ 0.8 dB * | NA
3 | Pérdidas de Inserción para Transmisores de 500 W | ≤ 1.2 dB *
4 | Pérdidas de Inserción para Transmisores de 100 W | ≤ 2.2 dB *

## CONM COAXIAL Tx
Las descripciones y características relacionadas en los diferentes ítems y señaladas con un asterisco (*), corresponden a características técnicas que NO requieren ser soportadas con catálogos, manuales, cartas o certificaciones del fabricante. Le corresponderá al Contratista demostrar que los equipos entregados e instalados cumplen con las especificaciones mínimas requeridas.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES
CONMUTADOR COAXIAL TRANSMISOR (CCT) - MOTORIZADO
MARCA CONMUTADOR COAXIAL TRANSMISOR (CCT) - MOTORIZADO |  |  | SyES
ÍTEM | DESCRIPCION | CARACTERÍSTICAS OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO
1 | Margen de frecuencias | Debe operar en el rango de frecuencias de 470 MHz a 698 MHz * | NA
2 | Impedancia | 50 Ω*
3 | ROE | ≤ 1,1*
4 | Pérdidas de inserción entre entrada y salida: | ≤ 0,18 dB por vía*
5 | Conectores de entrada y salida | Según norma EIA, IEC o DIN*
6 | Sondas de Medida | Debe disponer de sondas calibradas a la salida*

## COMB
Las descripciones y características relacionadas en los diferentes ítems y señaladas con un asterisco (*), corresponden a características técnicas que NO requieren ser soportadas con catálogos, manuales, cartas o certificaciones del fabricante. Le corresponderá al Contratista demostrar que los equipos entregados e instalados cumplen con las especificaciones mínimas requeridas.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES
COMBINADORES
MARCA COMBINADOR |  |  | MOYANO
ÍTEM | DESCRIPCION | CARACTERÍSTICAS OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO
1 | ROE | Entrada Banda Estrecha: Typ. ≤ 1.11* | NA
Entrada Banda Ancha: Typ. ≤1.11*
2 | Pérdidas de Inserción | Entrada Banda Estrecha para Transmisores de 1 kW (filtro de máscara crítica): ≤ 1.2 dB *
Entrada Banda Estrecha para Transmisores de 500 W (filtro de máscara crítica): ≤ 1.6 dB *
Entrada Banda Estrecha para Transmisores de 100 W (filtro de máscara crítica): ≤ 2.3 dB *
Entrada Banda Ancha: ≤ 0.2 dB*
3 | Aislamiento entre Entradas | ≥ 35 dB*
4 | Generales | Combinadores Tipo CIB (de impedancia Constante)*
Los filtros con los que cuente deben ser sintonizables dentro del rango de frecuencias de 470 MHz a 698 MHz*
Deben estar compuestos por filtros secos *
Deben disponer de sondas calibradas a la salida *
Si el diseño del sistema de transmisión no contempla filtraje de máscara crítica (8 cavidades) previo a la etapa de combinación, el combinador debe incluir dicho filtraje con el fin de conformar el espectro de salida a las características exigidas por la norma DVB-T2 *
Deben estar dimensionados adecuadamente a la potencia de los transmisores y deberán estar compensados en temperatura con el fin de garantizar la estabilidad de las características. Para dicho dimensionamiento se deben considerar las condiciones climáticas y de altura de cada una de las estaciones*

## CONMU ANTENAS
Las descripciones y características relacionadas en los diferentes ítems y señaladas con un asterisco (*), corresponden a características técnicas que NO requieren ser soportadas con catálogos, manuales, cartas o certificaciones del fabricante. Le corresponderá al Contratista demostrar que los equipos entregados e instalados cumplen con las especificaciones mínimas requeridas.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES
CONMUTACION ANTENAS (CCA) - MANUAL
MARCA CONMUTACION ANTENAS (CCA) - MANUAL |  |  | MOYANO
ÍTEM | DESCRIPCION | CARACTERÍSTICAS OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO
1 | Margen de frecuencias | 470 MHz a 698 MHz* | NA
2 | Impedancia: | 50 Ω*
3 | ROE | ≤ 1,1*
4 | Distribuidor | Debe contar con un distribuidor simétrico de 2 vías*
5 | Precisión de la fase de las salidas | ≤ 2º*
6 | Pérdidas de inserción entre entrada y salida: | ≤ 0,18 dB por vía*
7 | Conectores de entrada y salida | Según norma EIA, IEC o DIN*
8 | Sondas de Medida | Debe disponer de sondas calibradas a la salida. Si la distancia entre el Combinador y el Cuadro de Conmutación de Antenas es mayor a 5 metros se debe instalar una sonda adicional a la entrada del CCA*
9 | Panel de conmutación | Debe permitir las siguientes operaciones*:
- Distribución sobre las dos semiantenas
- Distribución sobre semiantena superior
- Distribución sobre semiantena inferior
10 | Puentes de interconexión en U "U-link" | Los Cuadros de Conmutación de Antenas Manuales deben contar con todos los puentes de interconexión en U "U-link" necesarios para realizar la distribución sobre las semiantenas*

## CARGA FANT
Las descripciones y características relacionadas en los diferentes ítems y señaladas con un asterisco (*), corresponden a características técnicas que NO requieren ser soportadas con catálogos, manuales, cartas o certificaciones del fabricante. Le corresponderá al Contratista demostrar que los equipos entregados e instalados cumplen con las especificaciones mínimas requeridas.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES
CARGA FANTASMA
MARCA CARGA FANTASMA |  |  | DICONEX
ÍTEM | DESCRIPCION | CARACTERÍSTICAS OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO
1 | Margen de frecuencias. | 470 MHz a 698 MHz* | NA
2 | Potencia media admisible para soportar la emisión de cada uno de los transmisores antes de la etapa de combinación. | Mayor o igual a la potencia media nominal de cada transmisor*
3 | Potencia pico admisible para soportar la emisión de cada uno de los transmisores antes de la etapa de combinación. | Mayor o igual a la potencia pico nominal de cada transmisor*
4 | Tensión pico admisible para soportar la emisión de cada uno de los transmisores antes de la etapa de combinación. | Mayor o igual a la tensión pico nominal de cada transmisor*

## IRD
Las descripciones y características relacionadas en los diferentes ítems y señaladas con un asterisco (*), corresponden a características técnicas que NO requieren ser soportadas con catálogos, manuales, cartas o certificaciones del fabricante. Le corresponderá al Contratista demostrar que los equipos entregados e instalados cumplen con las especificaciones mínimas requeridas.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES
IRD o RECEPTORES SATELITALES PROFESIONALES
MARCA IRD o RECEPTORES SATELITALES PROFESIONALES |  |  | ERICSSON
MODELO IRD o RECEPTORES SATELITALES PROFESIONALES |  |  | RX8330
REFERENCIA IRD o RECEPTORES SATELITALES PROFESIONALES |  |  | RX8330
ÍTEM | DESCRIPCION | CARACTERÍSTICAS OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO
1 | IRD o RECEPTORES SATELITALES PROFESIONALES | Frecuencia de Entrada: 950 MHz a 1750 MHz | X |  | 354
|  | Modulación: DVB-S: QPSK y DVB-S2: QPSK, 8PSK | X |  | 354
|  | Acceso condicionado IRDETO. | X |  | 354
|  | ≥ 2 Salidas ASI. | X |  | 354
|  | Common Interface Slot for PCMCIA, CAM | X |  | 354
|  | Debe entregar las señales T2-MI a los transmisores DVB-T2* | NA
Debe permitir la gestión y control en modo local y remoto*
El control remoto y la supervisión del estado del equipo debe realizarse a través de un puerto RJ45 o un puerto estándar*
Debe incluir un indicador "display" frontal para poder realizar control*
Protocolo basado en el estándar SNMP V2*
Debe permitir configuración de forma conjunta con otros equipos idénticos instalados en la Red*
Se debe suministrar la información de parámetros o "tablas" de configuración de los equipos para la comunicación de los mismos con el sistema de gestión de RTVC*
Permitir el monitoreo del estado y descripción de los equipos: serial, versión de software, versión de hardware, estado de cada IRD o Receptor Satelital Profesional*
Permitir el monitoreo de los Parámetros principales: Modulación, Canal (Frec.), Fuente de Alimentación (Voltios y Amperios)*
Permitir la gestión de los Comandos: Encendido y Apagado de cada IRD o Receptor Satelital Profesional*

## LNB
Las descripciones y características relacionadas en los diferentes ítems y señaladas con un asterisco (*), corresponden a características técnicas que NO requieren ser soportadas con catálogos, manuales, cartas o certificaciones del fabricante. Le corresponderá al Contratista demostrar que los equipos entregados e instalados cumplen con las especificaciones mínimas requeridas.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES
LNB
MARCA LNB |  |  | NORSAT
ÍTEM | DESCRIPCION | CARACTERÍSTICAS OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO
1 | LNB | Frecuencia de Entrada: Banda C* | NA
Frecuencia de Salida: 950 MHz a 1750 MHz*
Ganancia ≥ 60 dB*
Conector de Salida tipo F: 75 Ω*
Tecnología Phase Locked Loop*
Temperatura de Ruido: ≤ 20 K*
Estabilidad ≤ ±3 kHz*
Oscilador local: 5150 MHz*
Debe tener los distribuidores y/o amplificadores de RF necesarios, dejando siempre un puerto libre para monitoreo y tareas de mantenimiento*

## ANTENA PANEL
Las descripciones y características relacionadas en los diferentes ítems y señaladas con un asterisco (*), corresponden a características técnicas que NO requieren ser soportadas con catálogos, manuales, cartas o certificaciones del fabricante. Le corresponderá al Contratista demostrar que los equipos entregados e instalados cumplen con las especificaciones mínimas requeridas.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES
ANTENA PANEL
MARCA ANTENA PANEL |  |  | MOYANO
MODELO ANTENA PANEL |  |  | MY-PDL1000
REFERENCIA ANTENA PANEL |  |  | MY-PDL1000
ÍTEM | DESCRIPCION | CARACTERISTICA DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO
1 | Margen de frecuencias | 470 MHz a 698 MHz | X |  | 344
2 | Polarización | Horizontal | X |  | 344
3 | Impedancia de Entrada | 50 Ω | X |  | 344
4 | ROE | ≤ 1,1 | X |  | 344
5 | Ganancia | ≥ 11 dBd | X |  | 344
6 | Relación lóbulo principal a lóbulos secundarios | ≥ 12 dB | X |  | 344
7 | Relación lóbulo principal a lóbulo posterior | ≥ 15 dB | X |  | 344
8 | Ángulo de apertura | A -3 dB plano E : entre ± 30° y ± 35° | X |  | 344
|  | A -3 dB plano H: entre ± 9° y ± 13° | X |  | 344
9 | Dimensiones de los Conectores de entrada | Según norma EIA, IEC o DIN* | NA
10 | Condiciones de Trabajo | Protección electrostática: Estructura de antena conectada al sistema de tierras*
11 | Soportes de sujeción | Deben permitir la ubicación de las antenas de acuerdo a las distancias indicadas en el diseño del SSRR para cada una de las estaciones*
Estructura en acero galvanizado*

## ELEM. COMPLEMEN.
Las descripciones y características relacionadas en los diferentes ítems y señaladas con un asterisco (*), corresponden a características técnicas que NO requieren ser soportadas con catálogos, manuales, cartas o certificaciones del fabricante. Le corresponderá al Contratista demostrar que los equipos entregados e instalados cumplen con las especificaciones mínimas requeridas.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES
DISTRIBUIDORES
MARCA DISTRIBUIDOR |  |  | MOYANO
ÍTEM | DESCRIPCION | CARACTERISTICA DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO
1 | Margen de frecuencias | 470 a 698 MHz* | NA
2 | Impedancia | 50 ohm*
3 | ROE | ≤ 1,1*
4 | Pérdidas de inserción | ≤0,18 dB por vía*
5 | Simetria | ≤0,2 dB en módulo*
≤2º en fase*
6 | Dimensiones de los Conectores de Entrada/Salida | Según norma EIA, IEC O DIN.*
7 | Puesta a tierra | Mediante "kit" de tierra específico*
8 | Tornillería | Acero inoxidable. *
9 | Acabado exterior | Con pintura no permeable. *
10 | Presurización | 0.3 bares. *
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES
LINEAS DE TRANSMISIÓN, CABLES DE DISTRIBUCIÓN, LATIGUILLOS
MARCA LINEAS DE TRANSMISIÓN |  |  | RFS
MARCA CABLES DE DISTRIBUCIÓN |  |  | RFS
MARCA LATIGUILLOS |  |  | RFS
ÍTEM | DESCRIPCION | CARACTERISTICA DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO
1 | Impedancia | 50Ω* | NA
2 | ROE | ≤1,1*
3 | Líneas de Transmisión, cables de distribución y latiguillos | Tipo Coaxiales*
4 | Dieléctrico | Espuma,Aire, espira de Polietileno o Polipropileno*
5 | Pérdidas de las Líneas de Transmisión | ≤ 1.9 dB cada 100 metros en 698 MHz*
6 | Presurización de las Líneas de Transmisión | 0,3 bares. *
7 | Identificación | Código de colores en sus dos extremos e identificador con su denominación y fase nominal. *
8 | Puesta a tierra de los conductores exteriores de las Líneas de Transmisión | kit de tierra específico para cada modelo de cable. *
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES
CONECTORES (Para Líneas de Transmisión, Cables de Distribución e Interconexión)
MARCA CONECTORES |  |  | MOYANO
ÍTEM | DESCRIPCION | CARACTERISTICA DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO
1 | Normativa | EIA, IEC o DIN.* | NA
2 | Margen de frecuencia: | 470 a 698 MHz*
3 | ROE: | ≤1,1*
4 | Impedancia: | 50 Ω*
5 | Potencia media admisible: | ≥ potencia máxima soportada por el cable a instalar*
6 | Aislantes | PTFE *
7 | Protección de agentes atmosféricos y humedad | Mediante arandelas de silicona, tubo termo-retráctil, silicona o cintas auto-selladoras. *
Deben admitir presurización a 0,3 bares. *
8 | "Inner Conector" | Aleación de cobre, bañado con plata o de un material de mejor conductividad*
9 | Tornillería | Acero inoxidable. *
10 | Acabado | Las partes no conductoras de corriente deben ser cromadas o niqueladas.*
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES
LINEA RIGIDA
MARCA LINEA RIGIDA |  |  | MOYANO
ÍTEM | DESCRIPCION | CARACTERISTICA DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO
1 | Margen de frecuencia | 470 a 698 MHz* | NA
2 | Pérdidas de Inserción | ≤1,9 dB cada 100 metros en 698 MHz *
3 | ROE | ≤1.1 *
4 | Impedancia | 50 Ω*
5 | Dimensiones | Según norma EIA, IEC O DIN.*
6 | Conductor interior | Tubo de cobre. *
7 | Conductor exterior | Tubo de cobre o aluminio.*
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES
LINEA ADAPTADORA
MARCA LINEA ADAPTADORA |  |  | MOYANO
ÍTEM | DESCRIPCION | CARACTERISTICA DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO
1 | Margen de frecuencia | 470 a 698 MHz* | NA
2 | ROE | ≤1.1*
3 | Impedancia | 50 Ω*
4 | Dimensiones | Según norma EIA, IEC O DIN.*
5 | Conductor interior | Tubo de Cobre o latón con revestimiento de plata o material de mejor conductividad*
6 | Conductor exterior | Tubo de cobre*
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES
CODOS
MARCA CODOS |  |  | MOYANO
ÍTEM | DESCRIPCION | CARACTERISTICA DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO
1 | Margen de frecuencias | 470 a 698 MHz* | NA
2 | Impedancia | 50 ohm*
3 | Pérdidas de retorno | ≥ 35dB*
4 | Pérdidas de inserción | ≤ 0.02 dB (< 3” de diámetro)*
≤ 0.01 dB (≥ 3” de diámetro)*
5 | Conductor interior | Tubo de Cobre o latón con revestimiento de plata o un material de mejor conductividad*
6 | Conductor externo | Aluminio o en un material de mejor conductividad.*
7 | "Inner Conector" | Cobre o latón con recubrimiento de plata o en un material de mejor conductividad.*
8 | Aislantes | Teflón.*
9 | Tornillería | Acero inoxidable.*

## PLANTA EMER
Las descripciones y características relacionadas en los diferentes ítems y señaladas con un asterisco (*), corresponden a características técnicas que NO requieren ser soportadas con catálogos, manuales, cartas o certificaciones del fabricante. Le corresponderá al Contratista demostrar que los equipos entregados e instalados cumplen con las especificaciones mínimas requeridas.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES
PLANTA DE EMERGENCIA
MARCA PLANTA DE EMERGENCIA |  |  | DISELECTROS
ÍTEM | DESCRIPCION | CARACTERISTICA DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO
1 | Generales | Motor Diesel de cuatro tiempos* | NA
Velocidad 1800 rpm 60Hz*
Gobernador electrónico*
Lubricación por aceite con filtro desmontable*
Alternador de carga de baterías*
Generador con tensiones normalizadas 380/220V a 60 Hz según cada estación*
Interruptor de protección de sobrecargas*
AVR regulador automático de voltaje*
Acoplamiento de disco flexible*
PMG (“Permanent Magnet Generator”) *
Arranque eléctrico*
Generador Trifásico en conexión estrella y neutro accesible*
Refrigeración por agua con radiador*
Regulador de tensión electrónico, nivel de tensión de ±1.5%*
La regulación de frecuencia no debe exceder ±0.25 % *
Aislamiento, de acuerdo con las normas NEMA MG1 o equivalente IEC*
Niveles de temperatura, de acuerdo con normas NEMA, ANSI y/o IEEE o equivalentes IEC*
Depósito y filtro de combustible (Tanque Base para autonomía mínima de 8 Horas)*
2 | Gestión | Debe permitir la gestión en modo local y remoto* | NA
El control remoto y la supervisión del estado del equipo debe realizarse a través de un puerto RJ-45 o un puerto estándar*
Protocolo de comunicaciones basado en el estándar SNMP V2*
Se debe suministrar la información de parámetros o "tablas" de configuración de los equipos para la comunicación de los mismos con el sistema de gestión de RTVC*
Se deben poder monitorear y/o gestionar los Estados, Descripción del Equipo y mandos siguientes*:
• Serial
• Versión de Hardware
• Encendido y Apagado
• Fallo en el sistema de carga de la(s) batería(s) de arranque del Motor
• Indicación de motor en marcha
• Indicación de paro de Emergencia
• Indicación de baja presión de Aceite
• Indicación de Alta Temperatura de Agua
• Indicación de correcto funcionamiento del controlador
• Indicación del Nivel de combustible
• Indicación de fallo de arranque
• Indicación de tensión de baterías baja
• Indicación de sobrecarga
• Indicación de sobre-velocidad
• Indicación de Voltaje
• Indicación de modo de funcionamiento en Manual / Automático
• “Reset “de Alarmas

## UPS
Las descripciones y características relacionadas en los diferentes ítems y señaladas con un asterisco (*), corresponden a características técnicas que NO requieren ser soportadas con catálogos, manuales, cartas o certificaciones del fabricante. Le corresponderá al Contratista demostrar que los equipos entregados e instalados cumplen con las especificaciones mínimas requeridas.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES
UPS
MARCA UPS |  |  | EMERSON-LIEBERT
ÍTEM | DESCRIPCION | CARACTERISTICA DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO
1 | General | Tipo: "True On Line"* | NA
Tensión de Salida AC: 380V o 220V. Según cada estación*
Regulación de voltaje de salida máximo 1% *
Regulación de frecuencia máximo 0.1% en “free running”*
Conversión AC/DC/AC*
Eficiencia AC/AC en doble conversión al 100% de la carga mínimo de 91%*
Factor de potencia a la entrada: ≥ 0.98 a una carga ≥ 50%*
Rendimiento con Baterías≥ 95 %*
Tecnología PWM con IGBT tanto en el rectificador como en el inversor*
THD en la corriente de entrada no mayor a 5% a plena carga*
Nivel de ruido no mayor a 69 dBA a 1 metro de distancia*
“Bypass” de mantenimiento interno. Se acepta “Bypass” de mantenimiento externo si es originario del mismo fabricante de la UPS*
Tensión de entrada nominal: 380V o 220V ±15% al 100% de la carga. Según cada estación*
Banco de baterías tipo sellada, libre de mantenimiento, con un tiempo mínimo de autonomía de siete (7) minutos a plena carga calculada a un factor de potencia de 0.9*
2 | Gestión | El control remoto y la supervisión del estado del equipo debe realizarse a través de un puerto RJ-45 ó un puerto estándar* | NA
Protocolo de comunicaciones basado en el estándar SNMP V2 *
Se debe suministrar la información de parámetros o "tablas" de configuración de los equipos para la comunicación de los mismos con el sistema de gestión de RTVC.*
Se deben poder monitorear y/o gestionar los Estados, Descripción del Equipo y mandos siguientes*:
• Serial
• Versión de Hardware
• Fallo de red de alimentación
• UPS en Bypass
• Mínima tensión en batería

## TRANSFE
Las descripciones y características relacionadas en los diferentes ítems y señaladas con un asterisco (*), corresponden a características técnicas que NO requieren ser soportadas con catálogos, manuales, cartas o certificaciones del fabricante. Le corresponderá al Contratista demostrar que los equipos entregados e instalados cumplen con las especificaciones mínimas requeridas.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES
TRANSFERENCIA AUTOMATICA
MARCA TRANSFERENCIA AUTOMATICA |  |  | DISELECTROS
ÍTEM | DESCRIPCION | CARACTERISTICA DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO
1 | General | Los interruptores termo-magnéticos deben ser trifásicos tipo industrial de caja moldeada* | NA
Corriente de Corto Circuito 10 kA*
Los contactores deben poseer bloqueo mecánico y eléctrico*
El armario debe ser de lámina de aluminio calibre 18 y debe poseer certificado de producto expedido por un ente certificado avalado por la ONAC*
El barraje debe ser de cobre y soportar la corriente nominal que circula por la acometida*
2 | Gestión | La supervisión del estado del equipo debe realizarse a través de un puerto RJ-45 o un puerto estándar* | NA
Protocolo de comunicaciones basado en el estándar SNMP V2 *
Debe permitir el monitoreo en remoto*
Se debe suministrar la información de parámetros o "tablas" de configuración de los equipos para la comunicación de los mismos con el sistema de gestión de RTVC*

## PONDERABLE (GESTIÓN)
SISTEMA DE GESTIÓN
CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA SOLUCIÓN
ÍTEM | Características Mínimas de Obligatorio Cumplimiento |  | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO
1 | Software para Gestión y Monitoreo |  | X |  | 377
| Protocolo de comunicaciones SNMP v2 |  | X |  | 377
| La solución debe ser escalable, debe permitir agregar nuevas estaciones de televisión digital, aumentar el número de equipos y brindar la posibilidad de crear nuevas funcionalidades o parámetros de monitoreo y gestión |  | X |  | 377
| Georreferenciación de las estaciones y visualización en mapa |  | X |  | 377
| Interfaz gráfica de usuario (GUI) |  | X |  | 377
| Interfaz de usuario tipo Web |  | X |  | 377
| Generación de reportes |  | X |  | Página web
| Log de alarmas |  | X |  | 377
2 | Licencias de software requeridas para la Gestión y Monitoreo de mínimo 40 sitios |  | X |  | 377
| Licencias para Gestión y Monitoreo de mínimo 15 elementos por sitio |  | X |  | 377
| Licencia(s) de software que permita(n) incluir y modificar: sitios, parámetros de gestión y monitoreo, elementos de la red y usuarios del sistema. |  | X |  | 377
http://www.antgroup.it/datasheets/DS-EN-200902-NETPOD-PIM.pdf
SISTEMA DE GESTIÓN
SERVIDOR Cantidad: Uno (1) |  |  | MARCA |  | HP
|  |  | MODELO |  | DL380p PROLIANT
|  |  | REFERENCIA |  | GEN8
ÍTEM | Descripción | Característica Mínima de Obligatorio Cumplimiento |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO
1 | Características Servidor | Servidor para instalación en rack de 19” de alta disponibilidad |  |  | X |  | 490
|  | Procesador 4 núcleos a 2 GHz |  |  | X |  | 490
|  | Servidor con sistema de almacenamiento de datos tipo Discos duros RAID1 en espejo |  |  | X |  | 490
|  | Los discos duros del servidor en configuración RAID1 en espejo deben tener una capacidad de almacenamiento conjunta de mínimo 2 TB |  |  | X |  | 490
|  | 4 GB en memoria RAM |  |  | X |  | 490
|  | Interfaz de red: Ethernet / RJ45 |  |  | X |  | 490
|  | Fuente de alimentación del servidor redundante |  |  | X |  | 490
2 | Puertos de Salida | Dos (2) HDMI |  |  | X |  | 490
|  | Uno (1) VGA |  |  | X |  | Página web
|  | Dos (2) USB |  |  | X |  | 490
3 | Alimentación | Voltaje de Alimentación: 100 - 240 VAC |  |  | X |  | 490
|  | Frecuencia: 60 Hz |  |  | X |  | 490
http://h18000.www1.hp.com/products/quickspecs/14212_div/14212_div.pdf
SISTEMA DE GESTIÓN
MONITOR (VISUALIZACIÓN EN RTVC) Cantidad: Tres (3) |  |  | MARCA |  | PLANAR
|  |  | MODELO |  | EP5550
|  |  | REFERENCIA |  | EP5550
ÍTEM | Descripción | Característica Mínima de Obligatorio Cumplimiento |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO
1 | Generales | Relación de aspecto 16:9 |  |  | X |  | 488
|  | Pantalla de 50” |  |  | X |  | 488
|  | Tecnología LCD, LED u OLED |  |  | X |  | 488
|  | Debe incluir base o soporte aéreo |  |  | X |  | 489
|  | Resolución 1080p |  |  | X |  | 488
2 | Entradas | Dos (2) HDMI |  |  | X |  | 489
|  | Un (1) CVBS |  |  | X |  | 489
|  | Un (1) VGA |  |  | X |  | 489
4 | Alimentación | Voltaje de Alimentación: 100 - 240 VAC |  |  | X |  | 488
|  | Frecuencia: 60 Hz |  |  | X |  | 488
SISTEMA DE GESTIÓN
GARANTÍA | [5 empty] | CUMPLE/NO CUMPLE | FOLIO
El Proponente deberá presentar junto con la propuesta, en el caso que oferte este ponderable técnico “Sistema de Gestión”, certificación de garantía, correcto funcionamiento y soporte técnico, de mínimo un (1) año a partir del recibo a satisfacción por parte de RTVC, que puede ser emitida por los fabricantes de los equipos y software o por el propio Proponente. | [5 empty] | CUMPLE | 376

## FACTORES PONDERABLES
FACTORES PONDERABLES |  |  |  |  | #REF!
ÍTEM |  | FACTORES VERIFICACIÓN | PUNTAJE |  | OFRECIMIENTO (MARCAR CON UNA X EL OFRECIMIENTO) | PUNTAJE | FOLIO
1 | GARANTIA ADICIONAL MINIMA | HASTA 160 PUNTOS
|  | TRANSMISIORES |  | HASTA 120 PUNTOS |  | 160 | 387, 327, 342, 353
|  | 1 Año | 30
|  | 2 Años | 60
|  | 3 Años | 90
|  | 4 Años | 120 |  | X
|  | SISTEMA RADIANTE |  | HASTA 40 PUNTOS
|  | 1 Año | 10
|  | 2 Años | 25
|  | 3 Años | 30
|  | 4 Años | 40 |  | X
2 | EFICIENCIA DE TRANSMISORES | HASTA 240 PUNTOS
|  | 30 ≤ Eficiencia ponderada < 31 | 120 |  |  | Rechazo de la Propuesta Observación 1 | 387, 388 Observación 1
|  | 31 ≤ Eficiencia ponderada < 32 | 135
|  | 32 ≤ Eficiencia ponderada < 33 | 150
|  | 33 ≤ Eficiencia ponderada < 34 | 165
|  | 34 ≤ Eficiencia ponderada < 35 | 180
|  | 35 ≤ Eficiencia ponderada < 36 | 195
|  | 36 ≤ Eficiencia ponderada < 37 | 210
|  | 37 ≤ Eficiencia ponderada < 38 | 225
|  | Eficiencia ponderada ≥ 38 | 240
3 | SISTEMA DE GESTIÓN | El Sistema de Gestión debe ofrecer licencias para monitorear y gestionar al menos 40 estaciones y 15 elementos por estación. Debe trabajar con el protocolo de comunicaciones SNMP versión2, acceso vía web. El sistema de gestión debe permitir la importación/exportación de información con el sistema de gestión “SIVAC-NMS”. Para evaluar, ponderar y calificar el Sistema de Gestión los Proponentes deben diligenciar el Numeral 7 del Anexo No. 2 de Especificaciones Técnicas Mínimas. | 200 |  | X | 200 | 322, 323, 377, 384, 488 a 499
4 | APOYO INDUSTRIA NACIONAL | HASTA 100 PUNTOS
|  | BIENES | HASTA 50 PUNTOS
|  | En caso de que el proponente ofrezca bienes y servicios de origen nacional, y/o bienes y servicios de origen extranjero que tengan tratamiento de nacionales. | 50 |  | X | 100 | 390, 391, 392
|  | En caso de que el proponente ofrezca bienes de origen nacional (nacional o extranjero con trato nacional) y extranjero, sin trato nacional. | 25
|  | En caso de que el proponente ofrezca bienes de origen extranjero, sin trato nacional. | 0
|  | SERVICIOS | HASTA 50 PUNTOS
|  | En caso de que el proponente ofrezca servicios de origen nacional, y/o servicios de origen extranjero que tengan tratamiento de nacionales. | 50 |  | X |  | 390, 391, 392
|  | En caso de que el proponente ofrezca servicios de origen nacional (nacional o extranjero con trato nacional) y extranjero, sin trato nacional. | 25
|  | En caso de que el proponente ofrezca servicios de origen extranjero, sin trato nacional. | 0
6 | PRECIO | HASTA 300 PUNTOS
|  | Menor valor | 300 |  |  | Rechazo de la Propuesta Observación 1
|  | Segundo menor valor | 275
|  | Tercer menor valor | 250
|  | Cuarto menor valor | 225
|  | Quinto menor valor | 200
|  | Sexto menor valor | 175
|  | Séptimo menor valor | 150
|  | Octavo menor valor | 125
|  | Noveno menor valor | 100
|  | Demás valores | 75
PUNTAJE TOTAL |  |  | Hasta 1.000 Puntos |  | No se otorga puntaje ya que se rechaza la Propuesta Observación 1
Observación 1: Mediante el proceso de evaluación de la propuesta se evidenció que el Proponente aporta en el folio 388 el cálculo de la eficiencia ponderada para cada una de las estaciones, en donde se indica una mayor cantidad de transmisores con potencias diferentes, que no corresponden con lo requerido por la Entidad en el proceso de selección Invitación Abierta 02 de 2014 y adicionalmente, en el folio 336 el porponente aporta otro cálculo de eficiencia ponderada. Adicionalmente, en los dos folios en los que el Proponente calcula la eficiencia ponderada, se apreció que los valores de consumo en unidades KVA no coinciden con valores comunes y típicos para transmisores de esta tecnología. No es posible verificar la eficiencia ponderada ofertada por el Proponente, dado que se presenta contradicción e inconsistenacia en lq información proporcionada por el Proponente. Por lo anterior y de acuerdo a las causales de rechazo de la Propuesta establecidas en las Reglas de Participación, RTVC procede con el rechazo de la Propuesta presentada por la UT Istronyc SyES Colombia.